ROZDZIAŁ 2

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

Spis treści:

1.	Zaopatrzenie w ciepło	4

1.1.	Wprowadzenie	4

1.2.	System ciepłowniczy Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.	4

1.2.1.	Źródło ciepła	4

1.2.2.	System dystrybucji ciepła	10

1.3.	System ciepłowniczy Spółdzielni Mieszkaniowej “Przodownik”	14

1.3.1.	Źródło ciepła	15

1.3.2.	System dystrybucji ciepła	18

1.4.	Tendencja zmiany mocy zamówionej	21

1.5.	Zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne	23

1.6.	Ceny ciepła z systemu ciepłowniczego	33

1.7.	Ocena stanu aktualnego	35

1.8.	Podsumowanie w liczbach	37

2.	Zaopatrzenie w energię elektryczną	38

2.1.	Wprowadzenie	38

2.2.	Linie wysokiego napięcia. Główne punkty zasilania	38

2.3.	Linie średniego napięcia, stacje transformatorowe	40

2.4.	Odbiorcy energii elektrycznej	41

2.5.	Zużycie energii elektrycznej	41

2.6.	Istniejące plany rozwoju systemu elektroenergetycznego miasta	43

2.7.	Zamierzenie inwestycyjne i modernizacyjne	43

2.8.	Ocena stanu aktualnego	44

2.9.	Podsumowanie w liczbach	44

3.	Zaopatrzenie w paliwa gazowe	45

3.1.	Wprowadzenie	45

3.2.	Sieci wysokiego ciśnienia	45

3.3.	Stacje redukcyjno pomiarowe I stopnia	46

3.4.	Sieci średniego i  niskiego ciśnienia	46

3.5.	Stacje redukcyjno pomiarowe II stopnia	47

3.6.	Odbiorcy gazu	47

3.7.	Zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne	50

3.7.1.	Sieci wysokiego ciśnienia, stacje redukcyjno pomiarowe I° stopnia	50

3.7.2.	Sieci średniego ciśnienia	50

3.8.	Cena ciepła z paliwa gazowego	50

3.9.	Ocena stanu aktualnego	51

3.10.	Podsumowanie w liczbach	51

Załączniki do Rozdziału 2:

- Wykaz stacji transformatorowych.

- Koszt wytworzenia ciepła z paliwa gazowego.

# Zaopatrzenie w ciepło

## Wprowadzenie

Specyfiką miasta Tomaszowa Mazowieckiego jest posiadanie dwóch niezależnych systemów ciepłowniczych, z których jeden należy do  Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., natomiast drugi do Spółdzielni Mieszkaniowej “Przodownik”. W przeszłości na terenie miasta funkcjonowały trzy systemy, jednak dwa z nich zostały połączone.

## System ciepłowniczy Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej                           w tomaszowie mazowieckim sp. z o.o.

### Źródło ciepła

Ogólna charakterystyka kotłowni

Kotłownia systemowa przy ulicy Wierzbowej 136

Kotłownia zlokalizowana jest w południowej części Śródmieścia i pracuje na potrzeby ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Podstawowe parametry kotłowni wynoszą odpowiednio:

- Moc cieplna osiągalna				63,6 MWt

- Moc cieplna zainstalowana			58 MWt

- Moc cieplna zamówiona	rok 2008		50,81 MWt

- Moc cieplna zamówiona	rok 2010		52,597 MWt

- Produkcja energii cieplnej w 2008 roku		361 851 GJ

- Sprzedaż energii cieplnej w 2008 roku		325 346 GJ

- Produkcja energii cieplnej w 2010 roku		412 039 GJ

- Sprzedaż energii cieplnej w 2010 roku		372 977 GJ

Podstawowe parametry pracy kotłowni

- temperatura zasilania				145o C

- temperatura powrotu				70o C

- ciśnienie dyspozycyjne

- lato						2,5 bar

- zima					4,0 bar

- ciśnienie na zasilaniu				7,0 bar

- ciśnienie na powrocie				3,0 bar

- regulacja układu					jakościowo-ilościowa

Podstawowe urządzenia wytwórcze

Kotły ciepłownicze

W kotłowni zainstalowanych jest pięć jednostek kotłowych, które charakteryzują                         się następującymi   parametrami technicznymi:

Kocioł WR-10 nr 1

- Rodzaj paliwa					miał węglowy

- Wydajność cieplna					11,6 MWt

- Rok modernizacji					1996

- Rok ostatniego remontu kapitalnego		2006

- Sprawność projektowana kotła			75%

- Sprawność  eksploatacyjna kotła			82%

Kocioł WR-10 nr 2

- Rodzaj paliwa					miał węglowy

- Wydajność cieplna					13,5 MWt

- Rok modernizacji					2001

- Rok ostatniego remontu kapitalnego		1993

- Sprawność projektowana kotła			75%

- Sprawność  eksploatacyjna kotła			81%

Kocioł WR-10 nr 3

- Rodzaj paliwa					miał węglowy

- Wydajność cieplna					11,6 MWt

- Rok modernizacji					-

- Rok ostatniego remontu kapitalnego		2005

- Sprawność projektowana kotła			75%

- Sprawność  eksploatacyjna kotła			82%

Kocioł WR-10 nr 4

- Rodzaj paliwa					miał węglowy

- Wydajność cieplna					13,5 MWt

- Rok modernizacji					2003

- Rok ostatniego remontu kapitalnego		2003

- Sprawność projektowana kotła			75%

- Sprawność  eksploatacyjna kotła			83,%

Kocioł WR-10 nr 5

- Rodzaj paliwa					miał węglowy

- Wydajność cieplna					13,5 MWt

- Rok modernizacji					2002

- Rok ostatniego remontu kapitalnego		1995

- Sprawność projektowana kotła			75%

- Sprawność  eksploatacyjna kotła			81%

Urządzenia odpylające

Każdy z kotłów posiada urządzenie odpylające, którego podstawowe parametry przedstawiają się następująco:

- dla kotła WR-10 nr 1

- typ urządzenia odpylającego			MOS 28+ADM 12x200L

- sprawność odpylania				96,6%

- dla kotła WR-10 nr 2

- typ urządzenia odpylającego			MOS 28+odpylacz Ekomegi2xCS630/0,4

- sprawność odpylania				95,3%

- dla kotła WR-10 nr 3

- typ urządzenia odpylającego			MOS 28+ADM 12x200L

- sprawność odpylania				95,6%

- dla kotła WR-10 nr 4

- typ urządzenia odpylającego			MOS 28+odpylacz Ekomegi2xCS630/0,4

- sprawność odpylania				95,7%

- dla kotła WR-10 nr 5

- typ urządzenia odpylającego			Multicyklon+ADM 10x200L

- sprawność odpylania				95,95%

Emisja zanieczyszczeń za lata 2008-2010

| Emisja zanieczyszczeń za lata 2008-2010 [ton/a] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2009 z biomasy | 2010 z biomasy |
| Pył | 55,53 | 22,82 | 22,09 | 0,0028 | 0,03 |
| SO2 | 217,03 | 110,57 | 69,80 | 0,008 | 0,08 |
| NO2 | 80,67 | 33,30 | 36,59 | 0,07 | 0,3 |
| CO | 95,82 | 19,42 | 18,18 | 0,08 | 0,4 |
| CO2 | 48859 | 45981 | 49755 | 28,42 | 132,9 |

Dane techniczne komina

Kotłownia posiada jeden komin o parametrach:

- wysokość						60 m

- średnica komina					1,7 m

Roczne zużycie i parametry paliwa

| Roczne zużycie i parametry paliwa za lata 2008-2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 |
| Roczne zużycie [tona/rok] | 22489,00 | 22313,30 | 24236,80 |
| Wartość opałowa [MJ/kg] | 22,30 | 22,80 | 22,10 |
| Zawartość popiołu [%] | 17,16 | 13,23 | 14,91 |
| Zawartość siarki [%] | 0,58 | 0,44 | 0,35 |

Roczne zużycie energii elektrycznej

| Roczne zużycie energii elektrycznej za lata 2008-2010 [kWh] |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| 1650971 | 1643739 | 1676685 |

Roczne zużycie wody przez kotłownię

| Roczne zużycie wody przez kotłownię za lata 2008-2010 [m3] |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| 7430 | 9441 | 9370 |

Pompy wody sieciowej

| Typ pompy | Ilość | Wydajność | Wysokość podnosz. | Moc silnika | Zmienna regulacja obrotów pompy | Rok zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szt | m3/h | m sł. wody | kW | tak/nie |  |
| 125PJM290 pompy obiegowe | 4 | 210 | 93 | 75 | 1 szt. tak 3 szt. nie | 1983 do 1988 |
| 150PJM215 pompy poprzeczne | 2 | 210 | 46 | 55 | 1 szt. tak 1 szt. nie | 1985 |
| 8C16 pompy mieszające | 3 | 80 | 30 | 11 | 1 szt. tak 2 szt. nie | 1985 |
| SK6.05.1.2 pompy uzupełniające | 3 | 5.12.2009 | 2x132-41 1x95-31 | 7.5 | 1 szt. tak 2 szt. nie | 1994 |

### System dystrybucji ciepła

System ciepłowniczy zapewnia dostawę ciepła w wodzie gorącej o parametrach obliczeniowych 128/68°C dla odbiorców indywidualnych, budynków użyteczności publicznej oraz usług. Ciśnienie dyspozycyjne wynosi w okresie letnim 0,22 MPa a w okresie zimowym 0,4 MPa.

Sieć ciepłownicza wyprowadzona jest z kotłowni magistralą 2xDN450 o długości 254 m, która następnie zostaje rozdzielona w dwóch kierunkach:

- pierwsza magistrala o średnicy początkowej 2xDN300 wyprowadzona jest w kierunku wschodnim,

- druga średnicy początkowej 2 x DN250 w  w kierunku północno zachodnim,

Schemat ideowy sieci cieplnej zasilanej z kotłowni Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej                          w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. został przedstawiony poniżej:

Poniżej przedstawiono wykresy obrazujące zakresy średnic dla systemu zarządzanego przez Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Magistrale ciepłownicze stan na rok 2010 [mb]

| Średnica nominalna rurociągów wg stanu na 2010r. | Długość |  |
| --- | --- | --- |
|  | mb | % |
| Do DN 100 | 9220,4 | 35,13 |
| Od DN 125 do DN 200 | 8822,2 | 33,62 |
| Od DN 250 do DN 300 | 5403.0 | 20,59 |
| Od DN 350 do DN 400 | 1871,0 | 7,13 |
| Od DN 450 do DN 500 | 927,0 | 3,53 |
| RAZEM | 26246,3 | 100,00 |

| Technologia wykonania | Długość |  |
| --- | --- | --- |
|  | mb | % |
| W kanałach | 16880,7 | 64,3 |
| Preizolowane | 9362,5 | 35,7 |
| Razem | 26243,2 | 100,0 |

Wielkość mocy zamówionej

Bardzo istotnym elementem analizy sytemu ciepłowniczego dla perspektywy mocy zamówionej jest analiza istniejących odbiorców ciepła.

Odbiorcy ciepła zasilani z systemu ciepłowniczego Zakład Gospodarki Ciepłowniczej                        w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. tworzą cztery główne grupy w tym:

- spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,

- budynki użyteczności publicznej,

- obiekty usługowe,

- odbiorcy indywidualni.

Zapotrzebowanie na ciepło dla poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Zapotrzebowanie na ciepło dla poszczególnych grup przedstawia się następująco:

| Odbiorca ciepła | c.o. | c.w.u. | łącznie suma | Udział procentowy [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spółdzielnie | 14,278 | 7,870 | 22,148 | 42,10 |
| Wspólnoty mieszkaniowe | 7,035 | 2,323 | 9,358 | 17,80 |
| Odbiorcy indywidualni | 0,235 | 0,060 | 0,295 | 0,56 |
| Szkoły | 3,965 | 0,846 | 4,811 | 9,14 |
| Obiekty komunalne | 6,335 | 0,665 | 7,000 | 13,30 |
| Przedszkola | 0,608 | 0,197 | 0,805 | 1,53 |
| Jednostki budżetowe | 4,880 | 0,838 | 5,718 | 10,87 |
| Pozostali | 2,125 | 0,337 | 2,462 | 4,70 |
| SUMA | 39,461 | 13,136 | 52,597 | 100,00 |

Powyższa struktura odbiorców ciepła pozwala na stwierdzenie, że podobnie jak w roku 2003r również najbliższym czasie nie należy spodziewać się nagłego spadku mocy zamówionej. (realny spadek mocy zamówionej na przestrzeni ostatnich sześciu lat wyniósł 0,3 MW). W związku z powyższym można stwierdzić, że struktura odbiorców ciepła zapewnia duże bezpieczeństwo stałości mocy zamówionej, co jest czynnikiem pozwalającym na stały i zrównoważony rozwój systemu ciepłowniczego, tak od strony systemu dystrybucyjnego, jak również źródła ciepła.

Węzły ciepłownicze

W analizowanym systemie ciepłowniczym pracuje łącznie 209 węzłów ciepłowniczych. Charakterystyka węzłów w podziale na węzły grupowe i indywidualne została pokazana w poniższej tabeli:

Węzły ciepłownicze – stan na koniec 2010 r.

| Rodzaj węzła | Węzły należące do odbiorców indywidualnych |  |
| --- | --- | --- |
|  | szt. | MW |
| Grupowe | 47 | 22,850 |
| Indywidualne | 162 | 29,747 |
| Suma | 209 | 52,597 |

Podana w tabeli moc cieplna poszczególnych wymienników jest sumą mocy na cwu i co.

Węzły indywidualne będące najbardziej zaawansowane technologicznie stanowią 77% wszystkich węzłów ciepłowniczych podłączonych do systemu.

Wszystkie węzły ciepłownicze posiadają liczniki ciepła.

## System ciepłowniczy Spółdzielni Mieszkaniowej “Przodownik”

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przodownik” zarządza systemem ciepłowniczym zlokalizowanym w północnej części miasta, który jest zasilany z kotłowni znajdującej się przy ulicy Zawadzkiej.

Kotłownia pracuje na potrzeby ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ciepło jest produkowane dla odbiorców wewnętrznych tj. mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej “Przodownik” oraz odbiorców zewnętrznych, którzy są rozliczani wg zatwierdzonej taryfy.

### Źródło ciepła

Podstawowe parametry kotłowni wynoszą odpowiednio:

- Moc cieplna zainstalowana					27,62 MWt

- Moc cieplna osiągalna						26,00 MWt

- Moc cieplna zamówiona						17.83 MWt

w tym odbiorcy zew.						   3,32 MWt

- Produkcja energii cieplnej w 2010 roku				135 400 GJ

Podstawowe parametry pracy kotłowni

- temperatura zasilania						136oC

- temperatura powrotu						70oC

- regulacja układu							ilościowo-jakościowa

Podstawowe urządzenia wytwórcze

Kotły ciepłownicze

W kotłowni zainstalowane są cztery jednostki kotłowe, które charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi:

Kocioł WR-5 nr 1

- Rodzaj paliwa						miał węglowy

- Wydajność cieplna						7,26 MWt

- Rok remontu kapitalnego					marzec 2010

- Sprawność projektowana kotła				80%

- Sprawność  eksploatacyjna kotła				72%

Kocioł WR-5m nr 2

- Rodzaj paliwa						miał węglowy

- Wydajność cieplna						9,41 MWt

- Rok remontu kapitalnego					2000

- Sprawność projektowana kotła				85%

- Sprawność  eksploatacyjna kotła				82%

Kocioł WR-5 nr 3

- Rodzaj paliwa						miał węglowy

- Wydajność cieplna						7,26 MWt

- Rok remontu kapitalnego					2009

- Sprawność projektowana kotła				80%

- Sprawność  eksploatacyjna kotła				72%

Kocioł WR-5m nr 4

- Rodzaj paliwa						miał węglowy

- Wydajność cieplna						9,41 MWt

- Rok remontu kapitalnego					2001

- Sprawność projektowana kotła				85,%

- Sprawność  eksploatacyjna kotła				82%

Urządzenia odpylające

Spaliny pochodzące z procesu spalania paliwa odpylane są dwustopniowo za każdym                          z kotłów:

- wstępnie w multicyklonach przelotowych OKZ o sprawności η1 = 50%,

- następnie w bateriach cyklonów CE – 4 x 900 o sprawności η2 = 94%.

Skuteczność zastosowanego dwustopniowego układu odpylania spalin za każdym kotłem wynosi η = 97%.

Emisja zanieczyszczeń za lata 2005 - 2010:

| Emisja zanieczyszczeń za lata 2005-2010 [ton/a] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Pył | 67,577 | 65,883 | 50,142 | 23,482 | 26,602 | 20,007 |
| SO2 | 72,460 | 39,961 | 54,412 | 98,512 | 90,206 | 84,202 |
| NO2 | 30,411 | 27,594 | 27,509 | 25,924 | 26,043 | 26,898 |
| CO | 76,037 | 68,985 | 68,774 | 64,801 | 65,110 | 59,130 |
| CO2 | 15 902 | 14 428 | 14 883 | 14 081 | 13 478 | 15 427 |

Dane techniczne komina

Kotłownia posiada jeden komin o parametrach:

- wysokość							43 m

- średnica komina						1,5 m

Dane eksploatacyjne kotłowni

- roczne zużycie paliwa (2010 r.)				7514,69 ton/a

- rodzaj paliwa						miał węglowy

- wartość opałowa						23 600 kJ/kg

- zawartość popiołu						12,6%

- zawartość siarki						0,76%

Pompy wody sieciowej

| Typ pompy | Ilość | Wydajność | Wysokość podnoszosze-nia | Moc silnika | Zmienna reguł, obrotów pompy | Rok zainstal-owania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szt. | m3/h | m sł. wody | kW | tak/nie |  |
| DNP 65-200 PJM 65-215(rezerwowa) | 3 1 | 115 100 | 57 55 | 30 30 | Tak Tak | 2000 1992 |

### System dystrybucji ciepła

System ciepłowniczy zapewnia dostawę ciepła w wodzie gorącej o parametrach obliczeniowych 136/70°C dla odbiorców należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Przodownik", budynków użyteczności publicznej oraz usług. System pokrywa potrzeby             w zakresie ogrzewania pomieszczeń oraz częściowo w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej (w kilku budynkach).

Sieć ciepłownicza wyprowadzona jest z kotłowni magistralą 2xDN250 o długości 296 m, która następnie zostaje rozdzielona w dwóch głównych kierunkach:

•	pierwsza magistrala o średnicy początkowej 2xDN150 wyprowadzona jest w kierunku zachodnim;

•	druga o średnicy początkowej 2 x DN200 w kierunku wschodnim.

Schemat ideowy sieci  cieplnej zasilanej z kotłowni “Zawadzka” został przedstawiony poniżej:

Ogólna długość sieci ciepłowniczej  wynosi 5,789 km.

W poniższej tabeli przedstawiono zakres średnic dla systemu zasilanego z kotłowni „Zawadzka”.

| Lp. | DN | Długość | Technologia wykonania. Sieć napowietrzna; Sieć w kanale; Sieć preizolowana. | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | m | m | m | m |  |
| 1 | 250 | 296.5 | - | - | 296.5 | 1992 |
| 2 | 200 | 375.5 | - | - | 375.5 | 1992 |
| 3 | 150 | 853,0 | - | - | 853,0 | 1993 |
| 4 | 125 | 941,0 | - | - | 941,0 | 1994 |
| 5 | 100 | 958,0 | - | - | 958,0 | 1995 |
| 6 | 80 | 798,0 | - | - | 798,0 | 1996 |
| 7 | 65 | 816.5 | - | - | 816.5 | 1997 |
| 8 | 50 | 514.5 | - | - | 514.5 | 1998 |
| 9 | 40 | 236.5 | - | - | 236.5 | 1999 |

Jak widać z powyższej tabeli sieci preizolowane, czyli sieci najbardziej zaawansowane technologicznie stanowią 100% wszystkich sieci.

Odbiorcy ciepła

Odbiorcy ciepła zasilani z kotłowni „Zawadzka” to w większości członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej “Przodownik”, którzy stanowią aż 81% w odniesieniu do mocy zamówionej.

Zapotrzebowanie na ciepło dla poszczególnych grup przedstawia się następująco:

| Lp. | Odbiorcy ciepła | Zapotrzebowanie ciepła MW |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przodownik” | 13.10 |
| 2 | Wspólnoty mieszkaniowe | 1,02 |
| 3 | Budynki użyteczności publicznej | 2.55 |
| 4 | Budynki indywidualne | 0.49 |
| 5 | Obiekty usługowe | 0.67 |

Węzły ciepłownicze

W analizowanym systemie ciepłowniczym pracuje łącznie 48 węzłów ciepłowniczych,                        z czego  45 węzłów to węzły jednofunkcyjne kompaktowe oparte o wymienniki płytowe, natomiast pozostałe to węzły  jednofunkcyjne oparte o wymienniki typu JAD.

## Tendencja zmiany mocy zamówionej

Bardzo istotnym elementem oceny funkcjonowania systemów ciepłowniczych jest obserwacja tendencji w zakresie zmiany mocy zamówionej na przestrzeni ostatnich lat. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż systemy ciepłownicze zostały kilka lat temu “dotknięte” działaniami oszczędnościowymi ze strony odbiorców w stopni znacznie większym, niż pozostałe podmioty energetyczne (system elektroenergetyczny czy gazowniczy). W związku z powyższym, aby sprostać rozwijającej się ciągle konkurencji na rynku ciepła przedsiębiorstwa ciepłownicze            w dalszym ciągu muszą prowadzić ekspansywną politykę, której celem nadrzędnym jest pozyskiwanie nowych klientów. Biorąc pod uwagę funkcjonowanie systemów ciepłowniczych w skali kraju należy przyjąć za wynik korzystny utrzymanie mocy zamówionej na stałym poziomie. Tendencję zmiany mocy zamówionej dla systemów ciepłowniczych miasta Tomaszowa Mazowieckiego przedstawia poniższy wykres:

Jak widać z powyższego wykresu bardzo ustabilizowana sytuacja od strony mocy zamówionej występowała do roku w systemie ciepłowniczym, który jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej “Przodownik”. Sytuacja ta była spowodowana faktem, że praktycznie 90% odbiorców to odbiorcy będący członkami Spółdzielni. Na dzień dzisiejszy moc zamówiona została zmniejszona o około 3 MW, co było związane z przeprowadzonymi działaniami termomodernizacyjnymi.

W systemie Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., mimo zupełnie innej struktury odbiorców również nie zaszły głębokie zmiany w zakresie mocy zamówionej, co świadczy o ustabilizowanym rynku ciepła. Utrzymanie przez Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. mocy zamówionej                 na poziomie z roku 2003 było spowodowane zlikwidowaniem kotłowni przy ulicy Bohaterów 14-tej Brygady 17 i przyłączeniem istniejących odbiorców do sieci ciepłowniczej zasilanej                z kotłowni zlokalizowanej przy ulicy Wierzbowej 136.

## Zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

01/2011

Modernizacja systemu ciepłowniczego kompleksu wojskowego 25/12 znajdującego                 się na terenie Jednostki Wojskowej przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 72                                 w Tomaszowie Mazowieckim. Budowa dziesięciu kotłowni gazowych podyktowana koniecznością środowiskową ze względu na istniejącą niskosprawną kotłownię na paliwo stałe (węgiel kamienny). 
W miejscach istniejących wymiennikowi (węzłów ciepłowniczych) zaprojektowano kotłownie gazowe, istniejące pomieszczenia przewidziane zostały do adaptacji. Przy budowie kotłowni zdemontowano istniejące urządzenia: wymienniki, pompy, rurarz, itp., a w ich miejsce zamontowane zostały kotły kondensacyjne, połączone w kaskady, współpracujące                          z istniejącymi, wewnętrznymi instalacjami centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.  Paliwem jest gaz ziemny wysokometanowy GZ-50. Doboru wielkości kotłów c.o. oraz c.w.u. dokonano w oparciu o audyt energetyczny kompleksu wojskowego, opracowany w 2005 roku. Budynki w miejscu realizacji zadania nie posiadały instalacji gazowej, toteż zaprojektowano                   i wybudowano sieć doprowadzającą gaz od stacji redukcyjno – pomiarowej. Całość prac związanych z modernizacją systemu ciepłowniczego kompleksu wojskowego 25/12 została zakończona z końcem miesiąca września 2011 r. Wartość zadania to kwota 1 254 951,43zł netto.

01/2012

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego polegającego na instalacji na terenie Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. wysokosprawnego agregatu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym. Rozważane rozwiązanie techniczne dla podanego przez ZGC aktualnego zapotrzebowania mocy dla potrzeb c.w.u. wynoszącego 5 MW to: 3 silniki o mocy 2 MW (łącznie 6 MW). Proces ten jest ściśle związany z dyrektywami unijnymi, które  to stanowią, iż od 2013 r. nastąpi,  stopniowe zmniejszanie wielkości darmowego przydziału uprawnień do emisji CO2 wynikające                        z następujących powodów:

  - coroczny, „wyjściowy”, ogólny przydział uprawnień w systemie będzie się zmniejszał niezależnie od produkcji;

  - „wyjściowy” przydział uprawnień dla instalacji nastąpi w oparciu o „benchmark” produktowy oparty  na grupie najbardziej efektywnych instalacji, co skutkuje zastąpieniem obecnego współczynnika emisyjności 0,12 tCO2/GJ współczynnikiem 0,0623 tCO2/GJ;

  - ostateczny przydział darmowych uprawnień będzie sukcesywnie spadał do zera w roku 2027.

Wzrastające koszty produkcji ciepła oraz potrzeby gotówkowe można pokryć dwoma, zasadniczymi sposobami:

- podniesieniem cen ciepła;

- zwiększeniem przychodów z podniesienia sprawności wytwarzania                                          i wygenerowanych, dodatkowych źródeł.

Analizowany projekt, zakładający instalację agregatu kogeneracyjnego, pozwala                           na zrealizowanie założeń bez konieczności drastycznego podnoszenia cen wytwarzanej energii.
Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia zostanie sporządzone studium wykonalności dla realizacji przyjętych warunków kogeneracji. Studium wykonalności zleci           do wykonania Partner po uzyskaniu zgody ZGC. Zakłada się, że koszt wykonania studium wykonalności to kwota 200 000 zł. W przypadku odstąpienia jednej strony od przedsięwzięcia z jej winy, pokrywa ona całość kosztów wykonania studium wykonalności. Jeżeli do realizacji przedsięwzięcia nie dojdzie z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, koszt studium wykonalności dzielony jest między Partnera i ZGC po 50%.

02/2012

Zakup licencjonowanego oprogramowania służącego do tworzenia oraz kierowania siecią ciepłowniczą należącą do Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., a w szczególności do:

- modelowania istniejącego, przyszłego systemu ciepłowniczego,

- kalibracji przedmiotowego modelu do warunków rzeczywistych,

- analizy modelu systemu ciepłowniczego pod względem hydraulicznym, termodynamicznym  i ekonomicznym, tzn.:
• zaplanowania scenariusza symulacji,
• przeprowadzenia symulacji statycznych lub dynamicznych,
• opracowania i prezentacja wniosków,

- obsługi modelu podczas pracy w trybie czasu rzeczywistego tzn.:
• konfiguracji interfejsu do współpracy ze SCADA – telemetria,
• przygotowania prognozy obciążenia,
• analizy wyników i kontroli pracy systemu,

- przygotowania i optymalizacji pracy sieci tzn.:
• optymalizacji temperatury zasilania,
• optymalizacji pracy pomp.

Koszty zakupu szacuje się na kwotę: 65 000 zł

03/2012

Działania w ramach Programu wspierania C.W.U. (ciepła woda użytkowa).

Nadrzędnym celem programu jest stałe zwiększanie sprzedaży ciepła poza sezonem grzewczym, przy jednoczesnym utrzymaniu cen ciepła na najniższym możliwym poziomie z zachowaniem rentowności prowadzonej przez Zakład Gospodarki Ciepłowniczej               w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. działalności gospodarczej. Proces ten jest ściśle powiązany w opisanym powyżej zadaniem inwestycyjnym polegającym na instalacji na terenie ZGC agregatu kogeneracyjnego. Powyższe założenia łączą w sobie zarówno istotne cele społeczne, jak i rygory narzucone wprost przez ustawodawcę.

W zadaniu inwestycyjnym przewiduje się dostarczenie oraz instalację dla potrzeb Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz wspólnot mieszkaniowych 15 szt. modułów c.w.u. oraz 2 szt. węzłów jedno/dwu funkcyjnych, celem długofalowego zwiększenia sprzedaży ciepła c.w.u. oraz c.o. – wzrost sprzedaży na poziomie 1 MW.

Wartość zadania to kwota ok. 280 000 zł netto.

04/2012

W zadaniu inwestycyjnym przewiduje się budowę odcinka rurociągu przyłączeniowego

Łączącego komorę K2 z obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz innymi obiektami zlokalizowanymi w   rejonie   ulic Strzeleckiej, Nadpilicznej  i Nowy Port. W ramach prac inwestycyjnych należy wybudować rurociąg 2xDN200. Ciepłociąg wykonany  zostanie  w  technologii  rur preizolowanych.  Zwiększona moc dla systemu ciepłowniczego                        z przyłączenia tego obiektu szacowana jest na 1,5 MW. Docelowo rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej w rejonie ulic Strzeleckiej, Nadpilicznej  i Nowy Port, służyć będzie nowym przyłączeniom zarówno odbiorców indywidualnych, jak i instytucji użyteczności publicznej. Szacuje się, iż na przestrzeni 2-3 lat wzrost mocy zamówionej w tym rejonie inwestycyjnym, wynikający z nowych przyłączeń, wzrośnie do wartości ok. 4 MW.

Przewidywany koszt inwestycji - 2 000 000 zł pokryty zostanie z wykorzystaniem kredytu             z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (70% wartości inwestycji) oraz ze środków własnych ZGC (30%).

05/2012

Zadanie inwestycyjne polegające na przyłączeniu nowych indywidualnych odbiorców ciepła 
z ulic: Bursztynowa 66, Graniczna 11, Opalowa 8, Słowackiego 4, Smugowa 27, Szafirowa 13, Szmaragdowa 16. Zwiększenie mocy dla systemu ciepłowniczego wynikające                           z przyłączenia nowych odbiorców indywidualnych na poziomie 0,3 MW. Technologia przyłączenia – rury preizolowowane.

06/2012

Wykonanie sieci i przyłącza do budynku handlowego. 
Zadanie inwestycyjne polegające na przyłączeniu nowo powstającego budynku handlowo -usługowego, pn: „Galeria Polna” przy ulicy Polnej 17. 
Moc zamówiona: 1 MW. Technologia przyłączenia – rury preizolowane DN 100.

Wartość zadania to kwota ok. 50 000 zł netto.

01/2013

Modernizacja sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Szkolnej. W ramach prac inwestycyjnych należy wybudować rurociąg 2 x 80 mm, łączący komory K8/2 z K8/4. Ciepłociąg wykonany zostanie  w technologii  rur preizolowanych. Przewidywany koszt inwestycji - 150 000,- zł pokryty zostanie z środków Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

01/2014

Mediateka i Kinoteatr

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci ciepłowniczej w rejonie planowanej                do wybudowania ulicy Bibliotecznej, zasilającej powstające w ramach programu „Tomaszów - miasto otwarte” budynki użyteczności publicznej. Moc zamówiona: 1 MW. Technologia przyłączenia – rury preizolowane.

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZODOWNIK”

W latach 2011-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” zamierza prowadzić wymienione poniżej zadania rozwojowe:

- PROGRAM ZWIĘKSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA C.W.U.

Program zwiększenia zapotrzebowania na c.w.u. polega na zastąpieniu istniejących instalacji ogrzewania ciepłej wody użytkowej opartych na gazowych ogrzewaczach przepływowych – instalacjami centralnej wody użytkowej.

Program ten został do chwili obecnej zrealizowany w budynkach przy ul. Dzieci Polskich 31           i 33 oraz jest w trakcie realizacji w budynku przy Dzieci Polskich 19. W następnych latach instalacja ciepłej wody użytkowej zostanie wprowadzona w następujących obiektach:

| HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTÓW I INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W OSIEDLU NIEBRÓW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Adres | Nr bloku | Osiedle | Wykonanie instalacji wewnętrznej i węzła |
| 1. | ul. Dzieci Polskich 19 | 11 | Niebrów Północ | 2011 |
| 2. | ul. Bohuszewiczówny 2 | 1 | Niebrów Południe | 2012 |
| 3. | ul. Bohuszewiczówny 4 | 2 | Niebrów Południe | 2012 |
| 4. | ul. Bardowskiego 2 | 3 | Niebrów Południe | 2012 |
| 5. | ul. Bardowskiego 4 | 4 | Niebrów Południe | 2012 |
| 6. | ul. Paszkowskiego 6 | 5 | Niebrów Południe | 2012 |
| 7. | ul. Mielczarskiego 4 | 6 | Niebrów Południe | 2012 |
| 8. | ul. Mielczarskiego 2 | 7 | Niebrów Południe | 2012 |
| 9. | ul. Mielczarskiego 1 | 8 | Niebrów Południe | 2012 |
| 10. | ul. Dzieci Polskich 9 | 1a | Niebrów Północ | 2012 |
| 11. | ul. Kwiatowa 21 | 5 | Niebrów Północ | 2013 |
| 12. | ul. Dzieci Polskich 1 | 5a | Niebrów Północ | 2013 |
| 13. | ul. Dubois 4 | 17 | Niebrów Południe | 2013 |
| 14. | ul. Dubois 2 | 18 | Niebrów Południe | 2013 |
| 15. | ul. Dzieci Polskich 7 | 2 | Niebrów Północ | 2013 |
| 16. | ul. Dzieci Polskich 5 | 3 | Niebrów Północ | 2013 |
| 17. | ul. Dzieci Polskich 3 | 4 | Niebrów Północ | 2012 |
| 18. | ul. Szarych Szeregów 9 | 9 | Niebrów Południe | 2013 |
| 19. | ul. Szarych Szeregów 7 | 10 | Niebrów Południe | 2013 |
| 20. | ul. Szarych Szeregów 3/5 | 11 | Niebrów Południe | 2013 |
| 21. | ul. Wróblewskiego 7 | 13 | Niebrów Południe | 2013 |
| 22. | ul. Wróblewskiego 5 | 14 | Niebrów Południe | 2013 |
| 23. | ul. Wróblewskiego 3 | 15 | Niebrów Południe | 2013 |
| 24. | ul. Kwiatowa 3 | 16 | Niebrów Południe | 2013 |
| 25. | ul. Dzieci Polskich 13 | 8 | Niebrów Północ | 2014 |
| 26. | ul. Dzieci Polskich 15 | 9 | Niebrów Północ | 2014 |
| 27. | ul. Dzieci Polskich 17 | 10 | Niebrów Północ | 2014 |
| 28. | ul. Kwiatowa 19 | 6 | Niebrów Północ | 2014 |
| 29. | ul. Kwiatowa 17 | 7 | Niebrów Północ | 2014 |
| 30. | ul. Dzieci Polskich 25 | 1 | Niebrów Zachód | 2014 |
| 31. | ul. Dzieci Polskich 27 | 2 | Niebrów Zachód | 2014 |
| 32. | ul. Dzieci Polskich 29 | 3 | Niebrów Zachód | 2014 |
| 33. | ul. Dzieci Polskich 25a | 17 | Niebrów Zachód | 2014 |
| 34. | ul. Kombatantów 11/13 | 12 | Niebrów dogęszcz. | 2015-2018 |
| 35. | ul. Kombatantów 7/9 | 13 | Niebrów dogęszcz. | 2015-2018 |
| 36. | ul. Kolbe 2/4 | 14 | Niebrów dogęszcz. | 2015-2018 |
| 37. | ul. ks.Skorupki 5/7 | 15 | Niebrów dogęszcz. | 2015-2018 |
| 38. | ul. ks.Skorupki 9/11 | 16 | Niebrów dogęszcz. | 2015-2018 |
| 39. | ul. ks.Skorupki 13/15 | 17 | Niebrów dogęszcz. | 2015-2018 |
| 40. | ul. ks.Skorupki 10 | 18 | Niebrów dogęszcz. | 2015-2018 |
| 41. | ul. Kombatantów 15 | 19 | Niebrów dogęszcz. | 2015-2018 |
| 42. | ul. ks.Skorupki 6/8 | 20 | Niebrów dogęszcz. | 2015-2018 |
| 43. | ul. Dzieci Polskich 35 | 4 | Niebrów Zachód | 2015-2018 |
| 44. | ul. Dzieci Polskich 37 | 5 | Niebrów Zachód | 2015-2018 |
| 45. | ul. Dzieci Polskich 47/49 | 7 | Niebrów Zachód | 2015-2018 |
| 46. | ul. Ostrowskiego 20 | 8 | Niebrów Zachód | 2015-2018 |
| 47. | ul. Ostrowskiego 18 | 9 | Niebrów Zachód | 2015-2018 |
| 48. | ul. Ostrowskiego 16 | 10 | Niebrów Zachód | 2015-2018 |
| 49. | ul. Ostrowskiego 8/10 | 11 | Niebrów Zachód | 2015-2018 |
| 50. | ul. Dzieci Polskich 43 | 13 | Niebrów Zachód | 2015-2018 |

Program ten realizowany jest i będzie przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

- BUDOWA ŹRÓDŁA KOGENERACYJNEGO W KOTŁOWNI ZAWADZKA

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ciepłą wodę użytkową planowana jest budowa kogeneracyjnego źródła ciepła zasilającego system ciepłowniczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”.

Przedmiotowe źródło energii elektrycznej i ciepła zbudowane zostałoby w oparciu o agregat kogeneracyjny, zasilany gazem ziemnym sieciowym wysokometanowym GZ-50. Wykorzystaną technologią, na której opierałby się proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, byłby 24-cylindrowy silnik spalinowy, 4-suwowy, typu Otto, z zapłonem iskrowym. Silnik zasilany jest mieszanką doładowaną (sprężoną) przez układ dwóch turbosprężarek napędzanych gazami spalinowymi. Agregat wykonany byłby jako kompakt - silnik i generator, które połączone są wzajemnie i osadzone elastycznie na ramie. Wał silnika sprzężony byłby bezpośrednio z wałem generatora synchronicznego o liczbie par biegunów p=2, wobec czego prędkość obrotowa silnika wynosi 1 500 obr/min. Generator przeznaczony byłby do pracy równoległej z siecią elektroenergetyczną, ale także do pracy na wydzielony, autonomiczny system elektroenergetyczny (na tzw. wyspę).

W celu optymalizacji wykorzystania energii cieplnej w ciągu doby w ramach przedsięwzięcia planowane byłoby wybudowanie akumulatora ciepła. Zbiornik kumulowałby energię cieplną z silników w czasie niższego zapotrzebowania odbiorców na ciepło w sezonie letnim, natomiast w sezonie zimowym przewidziałoby się również możliwość ładowania akumulatora wodą ciepła z kotłów wodnych.

Automatyka i sterowanie układem zapewnia synchronizację z siecią. System podgrzewania płaszcza wodnego silnika pozwala na szybkie uruchomienia silnika, co zapewnia dużą swobodę operatorowi systemu. System posiadałby elektroniczny regulator napięcia oraz elektroniczny regulator cos φ.

Ciepło użyteczne w postaci gorącej wody wytwarzane było by w jednostce kogeneracyjnej              w procesie jego odzysku z następujących elementów składowych:

- ze spalin opuszczających silnik – odzysk ciepła odbywa się na wymienniku spaliny/woda poprzez schłodzenie spalin od temperatury 3700C do 1200C,

- z chłodzenia płaszcza wodnego silnika, odzyskując ciepło z chłodzenia cylindrów,

- z chłodzenia mieszanki paliwowo-gazowej na intercoolerze 1-go stopnia,

- z chłodzenia oleju smarnego na chłodnicy olejowej.

Ciepło zebrane ze wszystkich powyżej wymienionych elementów przekazane zostanie                na wymienniku ciepła do systemu ciepłowniczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”.

Parametry emisyjne źródła byłyby następujące: NOx < 500 mg/Nm³ (przy przeliczeniu na 5% zawartość O2 w spalinach), CO < 650 mg/Nm³ (przy przeliczeniu na 5% zawartość O2                 w spalinach).

Wstępnie planowane parametry układu:

Silnik gazowy 			           10-N-100

Typ				           JMS 624 GS-N.LC(TSTC)

moc elektryczna		           4214 kW el

moc cieplna			           3757 kW Th

Sprawność

elektryczna			          45,0%

termiczna			          40,2%

łączna				          85,2%

Przedstawione zadanie realizowane byłoby w ramach działań zmierzających do poprawy efektywności wykorzystania energii – w ramach programów pomocowych oferowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska lub inne jednostki wspierające.

- PRZYŁĄCZENIE ŹRÓDŁA ZAWADZKA DO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO ZAKŁADU GOSPODARKI CEIPŁOWNICZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. Z O.O.

W związku z rozwojem systemu wytwarzania ciepła w ramach kotłowni Zawadzka                             i znaczącymi zasobami Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” zasilanymi obecnie                                   ze źródła Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. – celem zwiększenia efektywności wytwarzania ciepła i pełnego wykorzystania mocy zainstalowanej   (w tym w przyszłości z jednostką kogeneracji) - planowane jest połączenie systemów ciepłowniczych. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” wystąpiła z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci zarządzanej przez ZGC i oczekuje, iż wydane warunki przyłączenia umożliwią połączenie systemów i pozwolą na realizację programu instalacji ciepłej wody użytkowej również na terenie Osiedla Zapiecek – celem zasilania tych obiektów ze spółdzielczego systemu ciepłowniczego. Na chwilę obecną Spółdzielnia posiada opracowaną wstępną analizę współpracy z miejskim systemem ciepłowniczym, który z uwagi na częściowy układ pierścieniowy pozwala na wykorzystanie dwustronnego zasilania.                  Po wydaniu warunków przyłączenia opracowane zostanie studium wykonalności projektu                                 i zostanie podjęta decyzja co do ostatecznej realizacji.

- ROZBUDOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZODOWNIK”

Z uwagi na istniejące w chwili obecnej dwa układy sieci ciepłowniczej w mieście rozgraniczone naturalną granicą rzeki Wolbórki Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” przeprowadziła badanie marketingowe zapotrzebowania na ciepło w obszarach bezpośrednio graniczących z istniejącą siecą i znajdujących się w zasięgu możliwości technicznych rozbudowy sieci. Na uwagę zasługuje fakt, iż w obszarem tym objęte są tereny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – co może w przyszłości rokować zwiększonym zapotrzebowaniem – a już dziś podnosi walory inwestycyjne tych terenów.

Program rozbudowy sieci ciepłowniczej został ujęty w koncepcji technicznej rozbudowy -              z uwagi na zróżnicowanie lokalizacji terenów przewidzianych do planowanej rozbudowy sieci cieplnej, przyjęto jej etapowanie wynikające z kierunków rozbudowy, istniejących       możliwości technicznych i orientacyjnego terminu zasilenia w ciepło przewidywanych odbiorców. Założono 5 etapów rozbudowy sieci. Etapy te od 2010 roku są trakcie realizacji zgodnie z możliwościami finansowymi i technicznymi spółdzielni – są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do zmieniającego się aktualnie zapotrzebowania na ciepło zgłaszanego przez odbiorców.

ETAP  I (zrealizowany)

W etapie I przewidziano zasilenie w czynnik grzejny następujących obiektów:

- apteki SALUBRIS przy ul. Dzieci Polskich 28,

- pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dzieci Polskich 28b,

- Ośrodka Kultury „TKACZ” przy ul. Niebrowskiej 50,

- Zespołu Szkół Nr: 4 przy ul. Ostrowskiego 14 w zakresie zasilenia instalacji c.o., c.w.                 
   i ciepła technologicznego w obiekcie basenu.

ETAP  II

W etapie II przewidziano rozbudowę sieci cieplnej w kierunku południowym                              dla doprowadzenia czynnika grzejnego do zespołu budownictwa mieszkaniowego przy                 ul. Szerokiej 29-31 należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej – budynki nr 1 – 5.

ETAP  III

W etapie III zaprojektowano rozbudowę sieci cieplnej w kierunku północno-wschodnim                     do rejonu skrzyżowania ulic : Warszawskiej i Głównej.

Nowa sieć cieplna będzie doprowadzać czynnik grzejny do :

- Gimnazjum Nr 2 przy ul. Warszawskiej 95/97,

- SALVIT , budynku mieszkalnego i administracyjno-handlowego przy ul. Warszawskiej 103,

- Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „BUDOHURT”, P.H. „MAŁGOSIA” i  P.H. „DOROTA” przy ul. Głównej 5.

ETAP  IV

W ramach etapu IV zaprojektowano rozbudowę sieci cieplnej w kierunku południowym               do rejonu skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Barlickiego.

Etap IV rozbudowy sieci przewidziano m.in. dla zasilenia w czynnik grzejny obiektów:

- firmy ROMSTOM przy ul. Barlickiego 35,

- budynków mieszkalnych Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego                 
   Sp. z o.o. przy ul. Barlickiego 10,12,14,20 i ul. Krzywej 17-19,

- planowanej galerii handlowej przy ul. Barlickiego.

ETAP  V

W etapie V przewidziano zasilenie w energię cieplną planowanego osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Główną, Chopina i Cegielnianą.

Część stanowiąca zespół budownictwa jednorodzinnego pomiędzy ulicami Chopina                        i Cegielnianą jest już obecnie w trakcie realizacji.

Trasę sieci cieplnej dla etapu V zaprojektowano wzdłuż ulicy Zawadzkiej, terenu szkoły (Gimnazjum Nr 2) i ulicy Brukowej. Oprócz ww. osiedla mieszkaniowego, rozbudowaną siecią cieplną będzie można doprowadzić czynnik grzejny do części istniejącej zabudowy                      po wschodniej stronie ulicy Warszawskiej i do przyszłych obiektów, które powstaną                  po północnej stronie ulicy Zawadzkiej.

## Ceny ciepła z systemu ciepłowniczego

Wyliczenie jednostkowej ceny ciepła wg obowiązujących taryf może nastręczać  użytkownikom ciepła wiele kłopotów. Dlatego też autorzy opracowania zdecydowali się na jej wyliczenie dla poszczególnych grup taryfowych przy założeniu, iż wykorzystanie mocy szczytowej wyniesie 2100h. Podane niżej ceny ciepła są cenami zawierającymi podatek VAT.

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

| LP | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ceny i stawki opłat brutto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Grupy |  |  |
|  |  |  | C1 | C1a | C3 |
| Wytwarzanie ciepła |  |  |  |  |  |
| 1 | Cena za zamówioną moc cieplną | MW/m-c | 4702,61 |  | 10701,61 |
| 2 | Cena ciepła | zł/GJ | 25,93 |  | 43,74 |
| 3 | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 11,66 |  | ----------------- |
| Przesył ciepła |  |  |  |  |  |
| 4 | Cena za zamówioną moc cieplną | MW/m-c | 1161,99 | 1473,88 |  |
| 5 | Cena ciepła | zł/GJ | 5,23 | 6,67 |  |
| Opłata jednoskładnikowa za wytworzenie zł/GJ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35,18 | 38,56 | 56,29 |
| Opłata jednostkowa za przesył zł/GJ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,93 | 17,67 |  |
| Oplata jednostkowa łączna zł/GJ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 42,11 | 56,23 | 56,29 |

Charakterystyka poszczególnych grup taryfowych.

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Grupa C1 – Odbiorcy zasilani w ciepło w postaci ciepłej wody wytwarzane w kotłowni węglowej, stanowiącej własność przedsiębiorstwa ciepłowniczego, zlokalizowanej przy             ul. Wierzbowej 136, poprzez sieć ciepłowniczą należącą do przedsiębiorstwa ciepłowniczego          i węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez odbiorców eksploatowane.

Grupa C1a – Odbiorcy zasilani w ciepło w postaci ciepłej wody wytwarzane w kotłowni węglowej, stanowiącej własność przedsiębiorstwa ciepłowniczego, zlokalizowanej przy              ul. Wierzbowej 136, poprzez sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne należące                  do przedsiębiorstwa ciepłowniczego i przez nie eksploatowane.

Grupa C3 – Odbiorcy zasilani w ciepło w postaci ciepłej wody bezpośrednio ze źródła ciepła w postaci lokalnej kotłowni gazowej, zlokalizowanej przy ul. Farbiarskiej 18. Kotłownia stanowi własność przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

## Ocena stanu aktualnego

Źródła ciepła

Kotłownia Systemowa przy ulicy Wierzbowej 136

Jednostki kotłowe

W 2011 roku przeprowadzono generalny remont kotła WR-5 Nr 5. Wymieniono część ciśnieniową wraz z obmurzem oraz zmodernizowana została instalacja odpylania spalin. Przeprowadzony remont zwiększył sprawność energetyczną kotła do poziomu 83%,                 a moc cieplną maksymalną trwałą do poziomu 14 MW. 
Instalacja odpylania spalin w wyniku modernizacji uzyskała następujące parametry                  w zakresie czystości spalin:

a) maksymalna wielkości emisji zanieczyszczeń przy zawartości 6% tlenu w gazach           odlotowych:

b) zawartość pyłu 	< 100 mg/Nm3,

c) zawartość SO2 	< 1438,54 mg/Nm3,

d) zawartość NO x 	< 400 mg/Nm3,

przy uwzględnieniu następujących parametrów paliwa;

- sortyment 	miał M II A, granulacja 0-20, wg. PN-82/G-97001,

- typ	31.2 do 32.1 wg PN-82/G-97002,

- wartość opałowa 	22 MJ/kg,

- zawartość popiołu 	do 18%,

- zawartość siarki 	do 0,8%,

- wilgotność 	do 14%,

Urządzenia pomocnicze

Urządzenia odpylające analizując dane techniczne zawarte w pkt 1.2 niniejszego rozdziału należy stwierdzić, iż stan techniczny tych urządzeń jest właściwy, a sprawność ich pracy zadowalająca.

Układ pompowy - analizując dane techniczne zawarte w pkt. 1.2 niniejszego rozdziału, należy stwierdzić, iż układ pompowy od strony wydajności zainstalowanych jednostek pompowych pracuje poprawnie. Analizując wysokości podnoszenia poszczególnych pomp trzeba stwierdzić, iż są one w stopniu zadowalającym dostosowane do charakterystyki pracy sieci, co ma bezpośredni wpływ na ilość zużywanej energii elektrycznej do pompowania wody sieciowej. Kolejnym elementem, który wpływa na optymalizację zużycia energii, jest  zainstalowanie układu falownikowego na jednej z pomp 125PJM290. Układ taki dostosowuje wydajność pompy do warunków aktualnie panujących na sieci, to znaczy “ustawia” wydajność pompy do potrzeb sieci, które zmieniają się wraz ze zmianą temperatury zewnętrznej.

KOTŁOWNIA SYSTEMOWA PRZY ULICY ZAWADZKIEJ 58

Jednostki kotłowe

Analizując dane techniczne zawarte w pkt 1.3 niniejszego rozdziału należy stwierdzić, że źródło to pracujące dla wydzielonego systemu ciepłowniczego zapewnia dostateczny stopień bezpieczeństwa dostawy ciepła. Kotłownia pracuje na 68% obciążeniu, co pozwala na podłączanie nowych odbiorców.

Stan techniczny kotłów  należy ocenić jako dobry.  Sprawność eksploatacyjna kotłów waha się w przedziale od 72% do 82%. Natomiast średnioroczna sprawność wytwarzania ciepła wyniosła około 77%, co jest wynikiem dobrym.

urządzenia pomocnicze

Urządzenia odpylające - analizując dane techniczne zawarte w pkt 1.3 niniejszego rozdziału należy stwierdzić, iż stan techniczny tych urządzeń jest dostateczny, a sprawność ich pracy zadowalająca.

System dystrybucji

System dystrybucji ciepła - Kotłownia Systemowa przy ulicy Wierzbowej 136

Stan techniczny sieci ciepłowniczych zasilanych z analizowanej kotłowni należy jednoznacznie uznać jako dobry . Elementami, które na to wskazują  są:

- niewielkie straty ciepła na przenikaniu – około 9% na sezon,

- bardzo niska awaryjność sieci,

- niska krotność wymian wody sieciowej – poniżej trzech,

- istotny, bo prawie 35,7% udział rur preizolowanych,

- dobry stan izolacji oraz armatury odcinającej.

Ponadto sieci posiadają wystarczające rezerwy przesyłowe (średnio około 30%), które umożliwiają możliwość podłączania nowych odbiorców ciepła.

System dystrybucji ciepła - Kotłownia Systemowa przy ulicy Zawadzkiej 58

Stan techniczny sieci ciepłowniczych zasilanych z kotłowni należy jednoznacznie uznać jako bardzo dobry. Podobnie jak dla poprzedniego systemu dystrybucyjnego analizowano:

- straty ciepła na przenikaniu, które wynoszą około 6% na sezon,

- awaryjność sieci – w ciągu ostatnich trzech lat nie zanotowano żadnej awarii,

- układ sieciowy wykonano w 100% w technologii preizolowanej,

- stan izolacji oraz armatury odcinającej, który oceniono jako dobry.

Ponadto sieci posiadają niewielkie (30%) rezerwy przesyłowe, które dają wystarczającą  możliwość podłączania nowych odbiorców ciepła.

## Podsumowanie w liczbach

Ilość kotłowni systemowych					2

Moc zainstalowana w kotłowniach				85,62 MWt

Zapotrzebowanie ciepło (2010r)				70,5 MWt

Sumaryczna roczna sprzedaż ciepła (2002r)			508 TJ

Nośnik ciepła							woda gorąca

Ilość węzłów ciepłowniczych					257

Jednostkowa cena ciepła					42-56zł/GJ

# Zaopatrzenie w energię elektryczną

## Wprowadzenie

Opis infrastruktury systemu elektroenergetycznego na terenie miasta został opracowany                 na podstawie informacji przekazanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren, która zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej na terenie miasta.

## Linie wysokiego napięcia. Główne punkty zasilania

Linie wysokiego napięcia

Miasto Tomaszów Mazowiecki zasilane jest za pośrednictwem czterech stacji elektroenergetycznych 110/15 kV, tzw. GPZ (Główny Punkt Zasilający): „Tomaszów 1”, Tomaszów 2”, „Rolland” oraz stacji 110/15 kV „Wistom”.

Powyższe stacje połączone są z systemem elektroenergetycznym 110 kV liniami 110 kV: „Tomaszów 1 – Bronisławów - Piotrków”, „Tomaszów 1 – Wolbórz - Piotrków”, „Tomaszów 1 - Opoczno”, „Tomaszów 2 - Łaznów”, posiadającymi przekroje przewodów roboczych 240 mm2 oraz liniami 110 kV tworzącymi pierścień łączący ww. stacje 110/15 kV, które posiadają przewody robocze o przekrojach 120 oraz 240 mm2.

Główne Punkty Zasilania

Odbiorcy na terenie miasta są zasilani z czterech stacji GPZ. W miesiącu listopadzie 2011 r. została uruchomiona stacja 110/15 kV „Wistom”, zlokalizowana na terenie byłych zakładów Wistom przy ul. Spalskiej. Nowa stacja umożliwi rozwój przemysłu na terenach specjalnych stref ekonomicznych w Tomaszowie Mazowieckim, zasilanych obecnie, z nieposiadającej rezerwy mocy stacji 110/15 kV „Tomaszów 2”

Charakterystyka stacji GPZ przedstawia się następująco

GPZ „Tomaszów I”

- Właściciel	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren

- Lokalizacja	Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego 108

- Ilość transformatorów	2

- Napięcie transformacji	T1: 110/15 kV

T2: 110/15 kV

- Moc zainstalowana	 T1: 25 MVA

T2: 25 MVA

- Dopuszczalne wartości prądu	T1: 125,5/875 A (I110/I15)

T2: 125,5/875 A (I110/I15)

- Obciążenie szczytowe w 2009 roku	15 MW

GPZ „Tomaszów II”

- Właściciel	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren

- Lokalizacja	Tomaszów Mazowiecki, ul. Włókiennicza

- Ilość transformatorów	2

- Napięcie transformacji	 T1: 110/15 kV

T2: 110/15 kV

- Moc zainstalowana	 T1: 25 MVA

T2: 25 MVA

- Dopuszczalne wartości prądu	T1: 89/560 A (I110/I15)

T2: 89/560 A (I110/I15)

- Obciążenie szczytowe w 2009 roku	25,5 MW

GPZ „Rolland”

- Właściciel	 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren

- Lokalizacja	Tomaszów Mazowiecki, ul. Bema

- Ilość transformatorów	1

- Napięcie transformacji	T1: 110/15 kV

- Moc zainstalowana	T1: 10 MVA

- Dopuszczalne wartości prądu	T1: 45,7/350 A (I110/I15)

- Obciążenie szczytowe w 2009 roku	6,3 MW

GPZ „Wistom”

- Właściciel	 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren

- Lokalizacja	Tomaszów Mazowiecki, ul. Spalska

- Ilość transformatorów	2

- Napięcie transformacji	T1: 110/15 kV

- Moc zainstalowana	T1: 10 MVA

## Linie średniego napięcia, stacje transformatorowe

Linie średniego napięcia

Linie średniego napięcia 15 kV zasilające miasto Tomaszów Mazowiecki zaspakajają obecne i przyszłe zapotrzebowanie na energię elektryczną odbiorców komunalno-bytowych, przy założeniu umiarkowanego tempa rozwoju miasta.

Struktura sieci SN na terenie Miasta ukształtowana jest przez kilka układów pętlowych, rozciętych w odpowiednich punktach, co stwarza możliwość awaryjnego drugostronnego zasilania przy wypadnięciu z ruchu jednej z półpętli. Na terenie miasta PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren posiada 62 kilometrów linii napowietrznych 15 kV i 106,2 kilometrów linii  kablowych 15 kV. Ponadto PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren posiada                 na terenie miasta 192,7 kilometrów linii napowietrznych niskiego napięcia i 214 kilometrów linii kablowych niskiego napięcia. Podstawowym przekrojem przewodów w liniach napowietrznych 15 kV jest przekrój 70 mm2 (ciągi główne) oraz 35 mm2 (odgałęzienia),                 w liniach kablowych podstawowym przekrojem jest 120 mm2 .

Przebieg linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia został pokazany na schemacie mapowym załączonym do opracowania.

Stacje transformatorowe

Odbiorcy z terenu miasta są zasilani poprzez 220 stacje transformatorowe, z których 39 stacji jest własnością podmiotów zewnętrznych.

Łączna moc zainstalowana w stacjach tranasformatorowych 15/04 kV należących do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren na terenie miasta wynosi 46 676 kW co w porównaniu do roku 2003 stanowi wzrost o około 3 654 kW.

Lokalizacja stacji została pokazana na mapie dołączonej do opracowania, a oznaczenia na mapie odpowiadają oznaczeniom w załączniku.

## Odbiorcy energii elektrycznej

Obecnie w mieście jest  ponad 30 000 odbiorców energii elektrycznej.

Podstawową grupę tworzą odbiorcy zasilani z niskiego napięcia, których jest. Pozostali odbiorcy, tj. ok. 50, są zasilani ze średniego napięcia.

## Zużycie energii elektrycznej

W ostatnich latach notowany jest stały wzrost zużycia energii elektrycznej, zarówno dla potrzeb komunalno-bytowych, jak również produkcyjnych. Wzrost zużycia energii elektrycznej nie dotyczy oświetlenia ulic, które dzięki stałej modernizacji urządzeń pozostaje na niezmienionym poziomie.

Wielkość  zużycia energii elektrycznej na przestrzeni ostatnich lat została pokazana w  poniższej tabeli:

| Grupy odbiorców | Zużycie energii elektrycznej przez odbiorców [kWh] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Zasilanych z sieci WN WN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zasilanych z sieci SN | 111585000 | 120625000 | 122173950 | 129928890 |
| Zasilanych z sieci NN | 72872000 | 74601000 | 75077930 | 76816600 |
| w tym oświetlenie ulic | 2 892000 | 2 956000 | 2 813770 | 2 836850 |
| Razem | 184 457 000 | 195 226 000 | 197 251 880 | 206 745 490 |

Procentowa zmiana zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych grup została pokazana w tabeli poniżej:

## Istniejące plany rozwoju systemu elektroenergetycznego Miasta

Istniejący system zasilania miasta liniami 15 kV zaspokaja potrzeby elektroenergetyczne odbiorców komunalno-bytowych w najbliższych latach, przy założeniu umiarkowanego tempa rozwoju i standardowych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

„Plan rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren w latach 2011-2015 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” przewiduje             na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego następujące inwestycje (w zakresie projektów inwestycyjnych, związanych z przyłączeniem nowych odbiorców oraz wytwórców plan ten obejmuje lata 2011 – 2012):

-	przyłączenie w latach 2011 – 2012 do sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej o łącznej mocy przyłączeniowej 1865 kW; w celu przyłączenia tych odbiorców planowana jest rozbudowa sieci elektroenergetycznej obejmująca budowę 3,54 km linii średniego napięcia 15 kV, 4 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, 4,75 km linii niskiego napięcia i 15 szt. złączy kablowych oraz budowa przyłączy o długości łącznej 3,4 km (w tym 80 szt. złączy kablowych),

-	   modernizację sieci elektroenergetycznej średniego napięcia obejmującą budowę 4,56 km linii średniego napięcia 15 kV, 1 stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz 6,58 km linii niskiego napięcia 0,4 kV.

## Zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne

Istniejące plany rozwoju systemu elektroenergetycznego miasta. 
Istniejący system zasilania miasta liniami 15kV zaspokaja potrzeby elektroenergetyczne odbiorców komunalno - bytowych w najbliższych latach, przy założeniu umiarkowanego tempa rozwoju i standardowych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Planowane przez PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A. inwestycje na terenie miasta na najbliższe lata.

Modernizacja i rozbudowa stacji 110/15kV „Roland" obejmująca wymianę aparatury 110 kV, rozbudowa do układu H5, zainstalowanie drugiego transformatora 10 MVA.

Modernizacja linii 110 kV „Tomaszów 1 - Tomaszów 2 tor 1" oraz „Tomaszów 1 - Tomaszów 2 tor 2" tworzących pierścień łączący stacje 110/15 kV zasilające miasto.

## Ocena stanu aktualnego

Linie wysokiego napięcia.

Miasto jest zasilane czterema liniami wysokiego napięcia, które tworzą pierścień wokół miasta. Struktura taka charakteryzuje się wysoką niezawodnością. Stan techniczny sieci oceniono jako zadowalający i zapewniający duży poziom bezpieczeństwa dostawy energii elektrycznej.

W najbliższych latach planowana jest wykonanie następujących modernizacji linii110kV:

- modernizacja linii 110 kV „Tomaszów 1 - Tomaszów 2 tor 1",

- modernizacja linii 110 kV „Tomaszów 1 - Tomaszów 2 tor 2".

Główne Punkty Zasilania.

Obecnie obciążenie maksymalne stacji GPZ w mieście wynosi około 70% mocy zainstalowanej. Nowa stacja 110/15 kV „Wistom” odciążyła stację „Tomaszów 2”, w której             nie było wcześniej rezerwy mocy, oraz stworzyła możliwość rozwoju przemysłu na terenach specjalnych stref ekonomicznych w Tomaszowie Mazowieckim.

## Podsumowanie w liczbach

W niniejszym podrozdziale przedstawiono wielkości charakterystyczne dla systemu elektroenergetycznego zasilającego odbiorców z terenu miasta:

Długość linii 110kV	16,6 km

Ilość Głównych Punktów Zasilania		4

Łączna moc zainstalowana w stacji GPZ	130 MVA

Łączna długość sieci kablowych 15 kV	106,2 km

Łączna długość sieci napowietrznych 15 kV	62 km

Ilość stacji transformatorowych	220

Moc zainstalowana w stacjach transformatorowych	46 667 kW

Łączna długość sieci napowietrznych 0,4 kV	192,7 km

Łączna długość sieci kablowych 0,4 kV	214 km

# Zaopatrzenie w paliwa gazowe

## Wprowadzenie

Opis infrastruktury systemu gazowniczego na terenie miasta został opracowany na podstawie informacji przekazanych przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Trybunalskim, w którego kompetencjach leży zarządzanie sieciami i stacjami redukcyjno pomiarowymi na terenie miasta.

## Sieci wysokiego ciśnienia

W chwili obecnej przez teren miasta przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia relacji:

- Tomaszów Mazowiecki – Piotrków Trybunalski:

- średnica 	DN 300

- ciśnienie nominalne	4,0 MPa

- długość na terenie miasta	ok. 4 km

- rok budowy	1961

- medium	gaz GZ-50

- materiał	rury stalowe

- Tomaszów Mazowiecki - Koluszki:

- średnica 	DN 200

- ciśnienie nominalne	4,0 MPa

- długość na terenie miasta	ok. 0,09 km

- rok budowy	1976

- medium	gaz GZ-50

- materiał	rury stalowe

• 	Gazociąg W/C zasilany od stacji I° na ulicy Warszawskiej

- średnica 	DN 150/80

- ciśnienie nominalne	6,3 MPa

- długość na terenie miasta	ok. 0,745 km

- rok budowy	2003

- medium	gaz GZ-50

- materiał	rury stalowe

## Stacje redukcyjno pomiarowe I stopnia

Miasto jest zasilane poprzez dwie stacje redukcyjno pomiarowe I° zlokalizowane przy ul. Warszawskiej i Zawadzkiej. Stacje te posiadają następujące parametry:

| Lp. | Lokalizacja stacji | Rok budowy | Ciśnienie wlotowe [MPa}. min.; max.. | Ciśnienie wylotowe [MPa] | Przepustowość nominalna [Nm3/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Warszawska | 2001 | 2,0 | 5,5 | 0,27 | 6000 |
| 2 | ul. Zawadzka | 2003 | Brak danych |  |  | 3000 |

## Sieci średniego i  niskiego ciśnienia

Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Trybunalskim zarządza na terenie miasta sieciami gazowymi średniego ciśnienia o łącznej długości ok. 33 km oraz sieciami gazowymi niskiego ciśnienia o łącznej długości ok. 58 km.

Bezpośrednio ze stacji redukcyjnych I° wychodzą dwa gazociągi średniego ciśnienia:

- ze stacji I° na ul. Warszawskiej:

- średnica 	DN300

- ciśnienie nominalne	0,5 MPa

- rok budowy	2000

- materiał	rury PE

- ze stacji I° na ul. Zawadzkiej:

- średnica 	DN200

- ciśnienie nominalne	0,5 MPa

- rok budowy	2007

- materiał	rury PE

W chwili obecnej miasto jest zgazyfikowane w 50%.

## Stacje redukcyjno pomiarowe II stopnia

Bezpośrednio na terenie miasta znajduje się dziewięć stacji redukcyjno pomiarowych II°.

Ich charakterystyki zostały podane w poniższej tabeli:

| Lp. | Lokalizacja stacji | Ciśnienie wlotowe min. [MPa] | Ciśnienie wlotowe maks. [MPa] | Ciśnienie wylotowe [kPa] | Przepustowość nominalna [Nm3/h] | Rok budowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Bulwary - Park | 0,1 | 0,4 | 3 | 2000 | 1991 |
| 2 | ul. Zawadzka | 0,1 | 0,4 | 3 | 1500 | 1989 |
| 3 | ul. Dzieci Polskich | 0,1 | 0,4 | 3 | 1500 | 2008 |
| 4 | ul. Graniczna | 0,1 | 0,4 | 3 | 1500 | 1988 |
| 5 | ul. gen. Grota Roweckiego | 0,1 | 0,4 | 3 | 1500 | 1989 |
| 6 | ul. Sikorskiego | 0,1 | 0,4 | 3 | 600 | 2007 |
| 7 | ul. Zapiecek | 0,1 | 0,4 | 2,5 | 650 | 1996 |
| 8 | ul. Strzelecka | 0,1 | 0,4 | 3 | 300 | 2003 |
| 9 | ul. Literacka | 0,1 | 0,4 | 2 | 650 | 1996 |

Łączna przepustowość stacji redukcyjno pomiarowych II° wynosi 10100 Nm3/h, co w przeliczeniu na moc daje 98MW.

## Odbiorcy gazu

Na terenie miasta obserwuje się stały wzrost liczby odbiorców gazu. Grupą odbiorców, która najczęściej wykorzystuje paliwo gazowe są odbiorcy domowi indywidualni.

Zmiany liczby odbiorców gazu w porównaniu do roku 2003 pokazano w poniższej tabeli:

Liczba odbiorców

| wyszczególnienie |  | 2003 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| odbiorcy domowi bez ogrzewania |  | 13,415 | 14219 |
| odbiorcy domowi z ogrzewaniem | budynki jednorodzinne. budynki wielorodzinne (mieszkania). | 2122. 3. | 2345. 3. |
| zakłady produkcyjne |  | 7 | 6 |
| usługi, handel, inni |  | 518 | 621 |
| ogółem |  | 13,943 | 14849 |

Łączne zużycie gazu przez odbiorców komunalnych (drobnych) w mieście przedstawia poniższa tabela.

Zużycie gazu [tys. m3]

| wyszczególnienie | 2003 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| ogółem | 4220 | 4726 |

## Zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne

### Sieci wysokiego ciśnienia, stacje redukcyjno pomiarowe I° stopnia

Na terenie miasta Regionalny Oddział Przesyłu Gazu ze względu na znaczne rezerwy występujące w systemie przesyłowym nie planuje inwestycji związanych z rozbudową stacji gazowych i sieci wysokiego ciśnienia.

### Sieci średniego ciśnienia

W ostatnich kilku latach Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Trybunalskim zmodernizował kilka odcinków sieci, w tym główny gazociąg średniego ciśnienia wychodzący ze stacji redukcyjno-pomiarowej  I° zlokalizowanej na ul. Zawadzkiej. Ponadto wybudowano kilka odcinków sieci średniego i niskiego ciśnienia. Wszelkie prace związane z rozbudową sieci gazowej na terenie miasta są prowadzone w miarę zgłaszanych potrzeb i po wykonaniu analizy ekonomicznej opłacalności danej inwestycji.

## Cena ciepła z paliwa gazowego

Dla przybliżenia kosztów wytworzenia ciepła z paliwa gazowego przeprowadzono symulację, której wyniki zamieszczono w Załączniku nr 5 dołączonym do niniejszego rozdziału.

Dla zobrazowania możliwych zmian długości trwania sezonu grzewczego symulację wykonano dla dwóch wielkości wykorzystania mocy szczytowej tj. 2000 i 2200 godzin.

## Ocena stanu aktualnego

Stacje redukcyjno pomiarowe I° stopnia i sieci wysokiego ciśnienia

Stacje redukcyjno - pomiarowe I° posiadają znaczne rezerwy przesyłowe (około 35%) i nie wymagają rozbudowy, a ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.

Nie występują również przesłanki dla budowy nowej stacji redukcyjno - pomiarowej I° na terenie miasta.

Sieci gazowe wysokiego ciśnienia posiadają rezerwy przesyłowe i nie wymagają rozbudowy.

Stacje redukcyjno pomiarowe II° stopnia i sieci średniego ciśnienia.

Stacje redukcyjno - pomiarowe II° posiadają znaczne rezerwy przesyłowe i nie wymagają rozbudowy, a ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.

Nie występują również przesłanki dla budowy nowej stacji redukcyjno - pomiarowej II° stopnia na terenie Miasta.

## Podsumowanie w liczbach

W niniejszym podrozdziale przedstawiono wielkości charakterystyczne dla systemu gazowniczego zasilającego odbiorców z terenu miasta.

Rodzaj gazu 								GZ-50

Ilość stacji red.-pom. I° stopnia					2

Ilość stacji red.-pom. II° stopnia					9

Długość sieci wysokiego ciśnienia					4,2 km

Długość sieci średniego ciśnienia					48,6 km

Długość sieci niskiego ciśnienia					43,2 km

ZAŁĄCZNIKI