## bilans_st_obecny
Gmina-Miasto | Tomaszów Mazowiecki
[5 empty] | Ludność | 65.6 | tys.
Struktura budownictwa
Rodzaj zabudowy |  | Liczba budynków [szt.] | Powierzchnia [m2]
Budynki jednorodzinne |  | 6900 | 897044
Ilość mieszkań w budynkach wielorodzinnych |  | 13083 | 616188
Budynki użyteczności publicznej |  | brak danych | 302646.4
Razem |  | 19983 | 1815878.4
Zapotrzebowanie na ciepło | [7 empty] | Zużycie ciepła
Rodzaj zabudowy |  | Pow. ogrzew. | Potrzeby grzewcze [MWth] |  |  |  |  | Zużycie ciepła [TJ]
|  | tys. m2 | ogrzewanie pomieszczeń | wentylacja | cwu | technolog. | Razem | ogrzewanie pomieszczeń | wentylacja | cwu | technolog. | Razem
Budynki jednorodzinne |  | 897.044 | 67.2783 | 2.6911 | 10.7645 |  | 80.734 | 484.4038 | 19.3762 | 94.5999 |  | 598.3798
Budynki wielorodzinne |  | 616.188 | 46.2141 | 1.8486 | 7.3943 |  | 55.4569 | 332.7415 | 13.3097 | 64.9816 |  | 411.0327
Budynki użyteczności publicznej |  | 302.6464 | 22.6985 | 0.90794 | 3.6318 |  | 27.2382 | 163.4291 | 6.5372 | 31.9163 |  | 201.8825
Przemysł i usługi |  |  | 10.5 |  | 0 | 13.2 | 23.7 | 225.6 |  | 0 | 778 | 1003.6
Razem |  | 1815.8784 | 146.6909 | 5.4476 | 21.7905 | 13.2 | 187.1291 | 1206.1743 | 39.223 | 191.4978 | 778 | 2214.8951

## bilans paliwowy
Gmina-Miasto | Tomaszów Mazowiecki
[5 empty] | Ludność | 65.6 | tys.
Struktura zużycia paliw
Rodzaj zabudowy |  | Zużycie ciepła [TJ] |  |  |  |  | Zużycie paliw i energii
|  | Łącznie | Paliwo stałe | Gaz | Energia elektryczna | Olej opałowy. | Paliwo stałe tona/a | Gaz tys.m3/a | Energia elektryczna MWh/a | Olej opałowy tona/a
Budynki jednorodzinne |  | 598.3798 | 531.6394 | 47.5922 | 13.1644 | 5.9838 | 34522.0417 | 1527.84 | 3656.7655 | 160.0802
Budynki wielorodzinne |  | 411.0327 | 397.291 | 0.58874 | 9.0427 | 4.1103 | 25798.1146 | 18.9 | 2511.8668 | 109.9606
Budynki użyteczności publicznej |  | 201.8825 | 163.2825 | 34.1586 | 4.4414 | 0 | 10602.7585 | 1096.5848 | 1233.7265 | 0
Przemysł i usługi |  | 1003.6 | 70 | 843.9781 | 70.2 | 0 | 4545.4545 | 27094 | 19500 | 0
Razem |  |  | 1162.2129 | 926.3177 | 96.8485 | 10.0941 | 75468.3693 | 29737.3248 | 26902.3588 | 270.0408

## przetrwanie
SCENARIUSZ |  | PRZETRWANIA | [5 empty] | Gmina-Miasto | Tomaszów Mazowiecki
[8 empty] | 75 | tys. mieszkańców |  |  |  |  | Czasookres | ilość lat
Założenia | [13 empty] | 2010-2015 | 6
ilość powstających budynków jednorodzinnych w ciągu roku | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 2016-2020 | 5
ilość oddawanych mieszkań w bud. wielorodzinnych w ciągu roku | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 2021-2025 | 5
wskaźnik zapotrzebowania na ciepło | [5 empty] | 65 | W/m2
powierzchnia użytkowa budynków jednorodzinnych | [5 empty] | 120 | m2
powierzchnia użytkowa mieszkań | [5 empty] | 60 | m2
wskaźnik zapotrzebowania na en. elektryczną dla bud. jedn. | [5 empty] | 13.5 | kWe/bud.
wskaźnik zapotrzebowania na en. elektryczną na mieszkanie | [5 empty] | 6 | kWe/mieszk.
obniżenie zapotrzebownia ze względu na działania termorenowacyjne | [5 empty] | 0.5% | rocznie
[14 empty] | 1513.232 | 1578.032 | 1632.032 | 1686.032
[14 empty] | Stan obecny | 2010-2015 | 2016-2020 | 2021-2025
Powierzchnia użytkowa |  |  |  | Stan obecny | Prognoza przyrostu powierzchni użytkowej [tys. m2]
|  |  |  | tys. m2 | 2010-2015 |  | 2016-2020 |  | 2021-2025
[5 empty] | + | - | + | - | + | - | suma
Budynki jednorodzinne |  |  |  | 897.044 | 43.2 |  | 36 |  | 36 |  | 115.2
Ilość mieszkań w budynkach wielorodzinnych |  |  |  | 616.188 | 21.6 |  | 18 |  | 18 |  | 57.6
Budynki użyteczności publicznej |  |  |  | 302.6464 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | suma | 1815.8784 | 64.8 |  | 54 |  | 54 |  | 172.8
[14 empty] | Przemysł | 0.01 | rocznie
[14 empty] | wskaźnik gaz przemysł | 0.3
Wskaźnik pow. użytkowej na 1 mieszkańca |  |  |  | Stan obecny | Prognoza przyrostu powierzchni użytkowej na mieszkańca [m2/mieszkań] | [8 empty] | Prąd | 0.04
[5 empty] | 2010-2015 |  | 2016-2020 |  | 2021-2025
|  |  |  | 22.6871 | 21.0404 |  | 21.7604 |  | 22.4804
Zapotrzebowanie na ciepło |  |  |  | Stan obecny | Prognoza przyrostu zapotrzebowania na ciepło [MWt]
|  |  |  | MWt | 2010-2015 |  |  | 2016-2020 |  |  | 2021-2025 |  | suma rok 2015
[5 empty] | + | - | suma | + | - | suma | + | -
Budynki jednorodzinne |  |  |  | 80.734 | 2.808 | 2.422 | 0.38598 | 2.34 | 2.0183 | 0.70763 | 2.34 | 2.0183 | 1.4153
Ilość mieszkań w budynkach wielorodzinnych |  |  |  | 55.4569 | 1.404 | 1.3864 | 0.017577 | 1.17 | 1.3864 | -0.19885 | 1.17 | 1.3864 | -0.39769
Budynki użyteczności publicznej |  |  |  | 27.2382 | 0 | 0.68095 | -0.68095 | 0 | 0.68095 | -1.3619 | 0 | 0.68095 | -2.7238
|  |  | suma | 107.9721 | 4.212 | 4.4894 | -0.2774 | 3.51 | 4.0857 | -0.85312 | 3.51 | 4.0857 | -1.7062
| Przemysł |  | suma | 23.7 | 1.422 |  | 1.422 | 1.185 |  | 1.185 | 1.185 |  | 3.792
Zapotrzebowanie na gaz sieciowy |  |  |  | Stan obecny | Prognoza zapotrzebowania i zużycia gazu
|  |  |  | tys.m3/rok | 2010-2015 |  | 2016-2020 |  | 2021-2025 |  | suma |  |  | 154.7352
[5 empty] | m3/h | tysm3/a | m3/h | tysm3/a | m3/h | tysm3/a | m3/h | tysm3/a
Ogrzewanie pomieszczeń (w tym went. I cwu) |  |  |  | 1527.84 | 116.8272 | 245.3372 | 97.356 | 204.4476 | 97.356 | 204.4476 | 311.5393 | 654.2324
Cele komunalno-bytowe |  |  |  | 4384.6793 | 16.0333 | 39.6617 | 13.3611 | 33.0514 | 13.3611 | 33.0514 | 42.7555 | 105.7646
|  |  | suma | 5912.5193 | 132.8605 | 284.9989 | 110.7171 | 237.4991 | 110.7171 | 237.4991 | 354.2947 | 759.997
| Przemysł |  |  | 27094 | 197.2083 |  | 136.9502 |  | 136.9502 |  | 471.1088 | 1519.994
Założenia dodatkowe
współczynnik jednoczesności | [5 empty] | 0.4
% budynków wykorzyst. en. elektr. do ogrzewania | [5 empty] | 1%
Zapotrzebowanie na energię elektryczną |  |  |  | Stan obecny | Prognoza zapotrzebowania na en. elektryczną [kWe]
|  |  |  | MWe | 2010-2015 |  | 2016-2020 |  | 2021-2025
[5 empty] | odbiorcy ind. | przemysł | odbiorcy ind. | przemysł | odbiorcy ind. | przemysł | suma
Ogrzewanie pomieszczeń/przemysł |  |  |  | 8.2761 | 42.12 | 28.44 | 35.1 | 23.7 | 35.1 | 23.7 | 188.16
Cele komunalno-bytowe |  |  |  | 11.8699 | 2808 |  | 2340 |  | 2340 |  | 7488
|  |  | suma | 20.146 | 2850.12 | 28.44 | 2375.1 | 23.7 | 2375.1 | 23.7 | 7676.16

## odnies
SCENARIUSZ |  | ODNIESIENIA | [5 empty] | Gmina-Miasto | Tomaszów Mazowiecki
[8 empty] | 75 | tys. mieszkańców |  |  |  |  | Czasookres | ilość lat
Założenia | [13 empty] | 2010-2015 | 6
ilość powstających budynków jednorodzinnych w ciągu roku | [5 empty] | 70 | [7 empty] | 2016-2020 | 5
ilość oddawanych mieszkań w bud. wielorodzinnych w ciągu roku | [5 empty] | 70 | [7 empty] | 2020-2025 | 5
wskaźnik zapotrzebowania na ciepło | [5 empty] | 65 | W/m2
powierzchnia użytkowa budynków jednorodzinnych | [5 empty] | 115 | m2
powierzchnia użytkowa mieszkań | [5 empty] | 70 | m2
wskaźnik zapotrzebowania na en. elektryczną dla bud. jedn. | [5 empty] | 13.5 | kWe/bud.
wskaźnik zapotrzebowania na en. elektryczną na mieszkanie | [5 empty] | 6 | kWe/mieszk.
obniżenie zapotrzebownia ze względu na działania termorenowacyjne | [5 empty] | 2% | rocznie
[14 empty] | 1513.232 | 1590.932 | 1655.682 | 1720.432
[14 empty] | Stan obecny | 2010-2015 | 2016-2020 | 2021-2025
Powierzchnia użytkowa |  |  |  | Stan obecny | Prognoza przyrostu powierzchni użytkowej [tys. m2]
|  |  |  | tys. m2 | 2010-2015 |  | 2016-2020 |  | 2021-2025
[5 empty] | + | - | + | - | + | - | suma
Budynki jednorodzinne |  |  |  | 897.044 | 48.3 |  | 40.25 |  | 40.25 |  | 128.8
Ilość mieszkań w budynkach wielorodzinnych |  |  |  | 616.188 | 29.4 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 78.4
Budynki użyteczności publicznej |  |  |  | 302.6464 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | suma | 1815.8784 | 77.7 |  | 64.75 |  | 64.75 |  | 207.2
[14 empty] | Przemysł | 0.01 | rocznie
[14 empty] | wskaźnik gaz przemysł | 0.3
Wskaźnik pow. użytkowej na 1 mieszkańca |  |  |  | Stan obecny | Prognoza przyrostu powierzchni użytkowej na mieszkańca [m2/mieszkań] | [8 empty] | Prąd | 0.04
[5 empty] | 2010-2015 |  | 2016-2020 |  | 2021-2025
|  |  |  | 22.6871 | 21.2124 |  | 22.0758 |  | 22.9391
Zapotrzebowanie na ciepło |  |  |  | Stan obecny | Prognoza zapotrzebowania na ciepło [MWt]
|  |  |  | MWt | 2010-2015 |  |  | 2016-2020 |  |  | 2021-2025 |  | suma rok 2015
[5 empty] | + | - | suma | + | - | suma | + | -
Budynki jednorodzinne |  |  |  | 80.734 | 3.1395 | 9.6881 | -6.5486 | 2.6162 | 8.0734 | -12.0057 | 2.6162 | 1.6147 | -17.5527
Ilość mieszkań w budynkach wielorodzinnych |  |  |  | 55.4569 | 1.911 | 5.5457 | -3.6347 | 1.5925 | 5.5457 | -7.5879 | 1.5925 | 1.1091 | -10.7392
Budynki użyteczności publicznej |  |  |  | 27.2382 | 0 | 3.2686 | -3.2686 | 0 | 2.7238 | -5.9924 | 0 | 0.54476 | -9.8057
|  |  | suma | 107.9721 | 5.0505 | 18.5023 | -13.4518 | 4.2088 | 16.3429 | -25.586 | 4.2088 | 3.2686 | -38.0977
| Przemysł |  | suma | 23.7 | 4.266 |  | 4.266 | 3.555 |  | 3.555 | 3.555 |  | 11.376
Zapotrzebowanie na gaz sieciowy |  |  |  | Stan obecny | Prognoza przyrostu zapotrzebowania i zużycia gazu
|  |  |  | tys.m3/rok | 2010-2015 |  | 2016-2020 |  | 2021-2025 |  | suma |  |  | 154.7352
[5 empty] | m3/h | tysm3/a | m3/h | tysm3/a | m3/h | tysm3/a | m3/h | tysm3/a
Ogrzewanie pomieszczeń (w tym went. I cwu) |  |  |  | 1527.84 | 186.7793 | 392.2366 | 155.6494 | 326.8638 | 155.6494 | 326.8638 | 498.0782 | 1045.9642
Cele komunalno-bytowe |  |  |  | 4384.6793 | 16.2334 | 69.408 | 13.5278 | 57.84 | 13.5278 | 57.84 | 43.2891 | 185.088
|  |  | suma | 5912.5193 | 203.0127 | 461.6446 | 169.1773 | 384.7038 | 169.1773 | 384.7038 | 541.3673 | 1231.0522
| Przemysł |  |  | 27094 | 887.4376 |  | 616.2761 |  | 616.2761 |  | 2119.9897 | 2462.1044
Założenia dodatkowe
współczynnik jednoczesności | [5 empty] | 0.4
% budynków wykorzyst. en. elektr. do ogrzewania | [5 empty] | 2%
Zapotrzebowanie na energię elektryczną |  |  |  | Stan obecny | Prognoza zapotrzebowania na en. elektryczną [kWe]
|  |  |  | MWe | 2010-2015 |  | 2016-2020 |  | 2021-2025
[5 empty] | odbiorcy ind. | przemysł | odbiorcy ind. | przemysł | odbiorcy ind. | przemysł | suma
Ogrzewanie pomieszczeń/przemysł |  |  |  | 8.2761 | 101.01 | 127.98 | 84.175 | 106.65 | 84.175 | 106.65 | 610.64
Cele komunalno-bytowe |  |  |  | 11.8699 | 3276 |  | 2730 |  | 2730 |  | 8736
|  |  | suma | 20.146 | 3377.01 | 127.98 | 2814.175 | 106.65 | 2814.175 | 106.65 | 9346.64

## post
SCENARIUSZ |  | POSTĘPU | [5 empty] | Gmina-Miasto | Tomaszów Mazowiecki
[8 empty] | 75 | tys. mieszkańców |  |  |  |  | Czasookres | ilość lat
Założenia | [13 empty] | 2010-2015 | 6
ilość powstających budynków jednorodzinnych w ciągu roku | [5 empty] | 90 | [7 empty] | 2016-2020 | 5
ilość oddawanych mieszkań w bud. wielorodzinnych w ciągu roku | [5 empty] | 70 | [7 empty] | 2020-2025 | 5
wskaźnik zapotrzebowania na ciepło | [5 empty] | 65 | W/m2
powierzchnia użytkowa budynków jednorodzinnych | [5 empty] | 115 | m2
powierzchnia użytkowa mieszkań | [5 empty] | 70 | m2
wskaźnik zapotrzebowania na en. elektryczną dla bud. jedn. | [5 empty] | 13.5 | kWe/bud.
wskaźnik zapotrzebowania na en. elektryczną na mieszkanie | [5 empty] | 6 | kWe/mieszk.
obniżenie zapotrzebownia ze względu na działania termorenowacyjne | [5 empty] | 2% | rocznie
[14 empty] | 1513.232 | 1604.732 | 1680.982 | 1757.232
[14 empty] | Stan obecny | 2010-2015 | 2016-2020 | 2021-2025
Powierzchnia użytkowa |  |  |  | Stan obecny | Prognoza przyrostu powierzchni użytkowej [tys. m2]
|  |  |  | tys. m2 | 2010-2015 |  | 2016-2020 |  | 2021-2025
[5 empty] | + | - | + | - | + | - | suma
Budynki jednorodzinne |  |  |  | 897.044 | 62.1 |  | 51.75 |  | 51.75 |  | 165.6
Ilość mieszkań w budynkach wielorodzinnych |  |  |  | 616.188 | 29.4 |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 78.4
Budynki użyteczności publicznej |  |  |  | 302.6464 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | suma | 1815.8784 | 91.5 |  | 76.25 |  | 76.25 |  | 244
[14 empty] | Przemysł | 0.01 | rocznie
[14 empty] | wskaźnik gaz przemysł | 0.3
Wskaźnik pow. użytkowej na 1 mieszkańca |  |  |  | Stan obecny | Prognoza przyrostu powierzchni użytkowej na mieszkańca [m2/mieszkań] | [8 empty] | Prąd | 0.04
[5 empty] | 2010-2015 |  | 2016-2020 |  | 2021-2025
|  |  |  | 22.6871 | 21.3964 |  | 22.4131 |  | 23.4298
Zapotrzebowanie na ciepło |  |  |  | Stan obecny | Prognoza zapotrzebowania na ciepło [MWt]
|  |  |  | MWt | 2010-2015 |  |  | 2016-2020 |  |  | 2021-2025 |  | suma rok 2015
[5 empty] | + | - | suma | + | - | suma | + | -
Budynki jednorodzinne |  |  |  | 80.734 | 4.0365 | 9.6881 | -5.6516 | 3.3638 | 8.0734 | -10.3612 | 3.3638 | 8.0734 | -20.7224
Ilość mieszkań w budynkach wielorodzinnych |  |  |  | 55.4569 | 1.911 | 6.6548 | -4.7438 | 1.5925 | 6.6548 | -9.8062 | 1.5925 | 5.5457 | -18.5032
Budynki użytecz. publicznej |  |  |  | 27.2382 | 0 | 3.2686 | -3.2686 | 0 | 2.7238 | -5.9924 | 0 | 2.7238 | -11.9848
|  |  | suma | 107.9721 | 5.9475 | 19.6115 | -13.664 | 4.9562 | 17.452 | -26.1598 | 4.9562 | 16.3429 | -51.2104
| Przemysł |  | suma | 23.7 | 7.11 |  | 7.11 | 5.925 |  | 5.925 | 5.925 |  | 18.96
Zapotrzebowanie na gaz sieciowy |  |  |  | Stan obecny | Prognoza przyrostu zapotrzebowania i zużycia gazu
|  |  |  | tys.m3/rok | 2010-2015 |  | 2016-2020 |  | 2021-2025 |  | suma |  |  | 154.7352
[5 empty] | m3/h | tysm3/a | m3/h | tysm3/a | m3/h | tysm3/a | m3/h | tysm3/a
Ogrzewanie pomieszczeń (w tym went. I cwu) |  |  |  | 1527.84 | 274.9406 | 577.3753 | 229.1172 | 481.1461 | 229.1172 | 481.1461 | 733.175 | 1539.6674
Cele komunalno-bytowe |  |  |  | 4384.6793 | 21.6445 | 92.544 | 18.0371 | 77.12 | 18.0371 | 77.12 | 57.7188 | 246.784
|  |  | suma | 5912.5193 | 296.5851 | 669.9193 | 247.1543 | 558.2661 | 247.1543 | 558.2661 | 790.8937 | 1786.4514
| Przemysł |  |  | 27094 | 1972.0835 |  | 1369.5024 |  | 1369.5024 |  | 4711.0883 | 3572.9028
Założenia dodatkowe
współczynnik jednoczesności | [5 empty] | 0.4
% budynków wykorzyst. en. elektr. do ogrzewania | [5 empty] | 5%
Zapotrzebowanie na energię elektryczną |  |  |  | Stan obecny | Prognoza zapotrzebowania na en. elektryczną [kWe]
|  |  |  | MWe | 2010-2015 |  | 2016-2020 |  | 2021-2025
[5 empty] | odbiorcy ind. | przemysł | odbiorcy ind. | przemysł | odbiorcy ind. | przemysł | suma
Ogrzewanie pomieszczeń/przemysł |  |  |  | 8.2761 | 297.375 | 355.5 | 247.8125 | 296.25 | 247.8125 | 296.25 | 1741
Cele komunalno-bytowe |  |  |  | 11.8699 | 3924 |  | 3270 |  | 3270 |  | 10464
|  |  | suma | 20.146 | 4221.375 | 355.5 | 3517.8125 | 296.25 | 3517.8125 | 296.25 | 12205

## STAGNACJA
SCENARIUSZ - STAGNACJA | [12 empty] | Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki
[14 empty] | 75 | tys. mieszkańców
Stan obecny
Rodzaj zabudowy |  | Zużycie ciepła [TJ]
|  | Paliwo stałe |  | Gaz |  | Energia elektryczna |  | Olej opałowy
Budynki jednorodzinne |  | 531.6394 |  | 47.5922 |  | 13.1644 |  | 5.9838
Budynki wielorodzinne |  | 397.291 |  | 0.58874 |  | 9.0427 |  | 4.1103
Budynki użyteczności publicznej |  | 163.2825 |  | 34.1586 |  | 4.4414 |  | 0
Przemysł i usługi |  | 70 |  | 843.9781 |  | 70.2 |  | 0
Stan na rok 2025
Założenia
Wzrost zużycia gazu przez budynki jednorodzinne zgodnie z obecną tendencją | [8 empty] | 109.7143 | tys.m3/a
Wzrost zużycia gazu przez budynki wielorodzinne zgodnie z obecną tendencją | [8 empty] | 0 | tys.m3/a
Wzrost zużycia gazu przez budynki użyteczności publicznej | [8 empty] | 0 | tys.m3/a
Wzrost zużycia gazu przez zakłady produkcyjne | [8 empty] | 4 | tys.m3/a
Wzrost zużycia energii elektryczne na cele grzewcze | [8 empty] | 1 | %/a
Olej opałowy | [8 empty] | bez zmian
Rodzaj zabudowy |  | Zużycie ciepła [TJ]
|  | Paliwo stałe |  | Gaz |  | Energia elektryczna |  | Olej opałowy
Budynki jednorodzinne |  | 491.4184 |  | 89.0642 |  | 14.8757 |  | 3.0215
Budynki wielorodzinne |  | 400.2257 |  | 0.58874 |  | 10.2183 |  | 0
Budynki użyteczności publicznej |  | 162.7051 |  | 34.1586 |  | 5.0188
Przemysł i usługi |  | 59.236 |  | 845.6161 |  | 79.326
| 2195.4732 | 1113.5852 |  | 969.4277 |  | 109.4388 |  | 3.0215 |  | 0
| 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 8 |  |  |  | Paliwo stałe | Gaz | Energia elektryczna | Olej opałowy | 0
|  |  |  | 24 | #DIV/0! | 24 | Stan obecny | 1162.2129 | 926.3177 | 96.8485 | 10.0941 | 0
[7 empty] | Stan na rok 2025 | 1113.5852 | 969.4277 | 109.4388 | 3.0215 | 0
|  | 50.7219 | 44.1558 | 4.9847 | 0.13762 | 0
|  | Paliwo stałe | Gaz | Energia elektryczna | Olej opałowy | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
195

## ROZWOJ
SCENARIUSZ - ROZWÓJ | [12 empty] | Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki
[14 empty] | 75 | tys. mieszkańców
Stan obecny
Rodzaj zabudowy |  | Zużycie ciepła [TJ]
|  | Paliwo stałe |  | Gaz |  | Energia elektryczna |  | Olej opałowy
Budynki jednorodzinne |  | 531.6394 |  | 47.5922 |  | 13.1644 |  | 5.9838
Budynki wielorodzinne |  | 397.291 |  | 0.58874 |  | 9.0427 |  | 4.1103
Budynki użyteczności publicznej |  | 163.2825 |  | 34.1586 |  | 4.4414 |  | 0
Przemysł i usługi |  | 70 |  | 843.9781 |  | 70.2 |  | 0
Stan na rok 2025
Założenia
Wzrost zużycia gazu przez budynki jednorodzinne zgodnie z prognozowaną tendencją | [8 empty] | 128 | tys.m3/a
Wzrost zużycia gazu przez budynki wielorodzinne zgodnie z prognozowaną tendencją | [8 empty] | 0 | tys.m3/a
Wzrost zużycia gazu przez budynki użyteczności publicznej | [9 empty] | tys.m3/a
Wzrost zużycia gazu przez zakłady produkcyjne | [8 empty] | 7 | tys.m3/a
Wzrost zużycia energii elektryczne na cele grzewcze | [8 empty] | 1.5 | %/a
Olej opałowy | [8 empty] | bez zmian
Rodzaj zabudowy |  | Zużycie ciepła [TJ]
|  | Paliwo stałe |  | Gaz |  | Energia elektryczna |  | Olej opałowy
Budynki jednorodzinne |  | 483.6507 |  | 95.9762 |  | 15.7314 |  | 3.0215
Budynki wielorodzinne |  | 398.6939 |  | 0.58874 |  | 10.8061 |  | 0.94403
Budynki użyteczności publicznej |  | 162.4164 |  | 34.1586 |  | 5.3075
Przemysł i usługi |  | 53.4445 |  | 846.8446 |  | 83.889
2195.4732
100
|  | 1098.2055 |  | 977.5682 |  | 115.7339 |  | 3.9655 |  | 0
|  |  |  | 8 |  |  |  | Paliwo stałe | Gaz | Energia elektryczna | Olej opałowy | 0
|  |  |  | 24 | #DIV/0! | 24 | Stan obecny | 1162.2129 | 926.3177 | 96.8485 | 10.0941 | 0
[7 empty] | Stan na rok 2025 | 1098.2055 | 977.5682 | 115.7339 | 3.9655 | 0
|  | 50.0214 | 44.5265 | 5.2715 | 0.18062 | 0
|  | Paliwo stałe | Gaz | Energia elektryczna | Olej opałowy | 0
390

## SKOK
SCENARIUSZ - SKOK | [12 empty] | Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki
[14 empty] | 75 | tys. mieszkańców
Stan obecny
Rodzaj zabudowy |  | Zużycie ciepła [TJ]
|  | Paliwo stałe |  | Gaz |  | Energia elektryczna |  | Olej opałowy
Budynki jednorodzinne |  | 531.6394 |  | 47.5922 |  | 13.1644 |  | 5.9838
Budynki wielorodzinne |  | 397.291 |  | 0.58874 |  | 9.0427 |  | 4.1103
Budynki użyteczności publicznej |  | 163.2825 |  | 34.1586 |  | 4.4414 |  | 0
Przemysł i usługi |  | 70 |  | 843.9781 |  | 70.2 |  | 0
Stan na rok 2025
Założenia
Wzrost zużycia gazu przez budynki jednorodzinne zgodnie z obecną tendencją | [8 empty] | 182.8571 | tys.m3/a
Wzrost zużycia gazu przez budynki wielorodzinne zgodnie z obecną tendencją | [9 empty] | tys.m3/a
Wzrost zużycia gazu przez budynki użyteczności publicznej | [9 empty] | tys.m3/a
Wzrost zużycia gazu przez zakłady produkcyjne | [8 empty] | 10 | tys.m3/a
Wzrost zużycia energii elektryczne na cele grzewcze | [8 empty] | 2 | %/a
Olej opałowy | [8 empty] | bez zmian
Rodzaj zabudowy |  | Zużycie ciepła [TJ]
|  | Paliwo stałe |  | Gaz |  | Energia elektryczna |  | Olej opałowy
Budynki jednorodzinne |  | 462.059 |  | 116.7122 |  | 16.5871 |  | 3.0215
Budynki wielorodzinne |  | 398.1062 |  | 0.58874 |  | 11.3938 |  | 0.94403
Budynki użyteczności publicznej |  | 162.1277 |  | 34.1586 |  | 5.5962
Przemysł i usługi |  | 47.653 |  | 848.0731 |  | 88.452
| 2195.4732 | 1069.9459 |  | 999.5327 |  | 122.0291 |  | 3.9655 |  | 0
| 100 | [14 empty] | 1734.4633
|  |  |  | 8 |  |  |  | Paliwo stałe | Gaz | Energia elektryczna | Olej opałowy | 0
|  |  |  | 24 | #DIV/0! | 24 | Stan obecny | 1162.2129 | 926.3177 | 96.8485 | 10.0941 | 0
[7 empty] | Stan na rok 2025 | 1069.9459 | 999.5327 | 122.0291 | 3.9655 | 0
|  | 48.7342 | 45.527 | 5.5582 | 0.18062 | 0
|  | Paliwo stałe | Gaz | Energia elektryczna | Olej opałowy | 0
780