CZĘŚĆ IV SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. dostawy wyposażenia serwerowni wraz z jej uruchomieniem

w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Rzut pomieszczeń:

- Planowane usytuowanie:

  - pomieszczenie 18 - projektowana serwerownia Data Center (4,15 x 4,15 x 2,8m),

  - pomieszczenia 20 - 21 - pomieszczenie zespołu informatyków.

- Szafy RACK 42U - 4 szt.

# SZAFA SERWEROWA 42U – 800X1200 MM

- Materiał: 		blacha stalowa

- Drzwi przednie: 	jednoczęściowe perforowane

- Drzwi tylne: 		jednoczęściowe perforowane

- Ściany boczne: 	blacha stalowa

- Nośność: 		min. 1000 kg (możliwe rozbieżności do 200 kg)

- Stopień 		ochrony  min. IP: 20

- Konstrukcja spawana lub skręcana

- Szafa dostarczana zmontowana

- Gwarancja: min. 24 miesiące

# Listwy PDU pionowe zamontowane w szafach - 8 szt.

- Funkcjonalność: 			Pomiar na wejściu/na fazę

- Wtyk zasilający: 			C13

- Gniazda 				min. 20x - C13 10A/250V

min. 4 x - C19 16A/250V

- Porty do podłączenia czujników: 	min. 1 x Temperatura/Wilgotność

- Maksymalne obciążenie listwy: 	min. 16A

- Moc znamionowa listwy: 		min. 3000W

- Obudowa:				0U

- Wyświetlacz:				TAK

- Montaż w szafie:			TAK

Listwa powinna posiadać wbudowany interfejs www do zarządzania oraz monitorowania parametrów elektrycznych oraz środowiskowych. Menu jest dostępne minimum w języku polskim.

- Zasilacze UPS - 6 szt

- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:      		min. 3000 VA

- Moc rzeczywista:         		min. 2700

- Przebieg falowy:                                                                  		Sinus

- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)        		151 V

- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)    		302 V

- Częstotliwość danych wejściowych     		min. 50/60 Hz

- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)    		220 V

- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)        		240 V

- Automatyczna regulacja napięcia (AVR):                                          	Tak

- Poziom hałasu                                                                                             	max. 55 dB

- Słyszalny alarm:                                                                          		Tak

- Auto-restart:                                                                               		Tak

- Typy wyjść AC                                                                                              	C13 panel, C19 panel

- Wtyczka          		C20 panel

- Ilość gniazd sieciowych                                                                            	min. 5 x gniazdo 											sieciowe 
										min. (4xC13, 1xc20)

- Port USB         		Tak

- Interfejs szeregowy    		Tak

- Interfejs SCSI		RJ-45

- SmartSlot		Tak

- Technologia baterii								Ołowiowy (VRLA)

- Pojemność baterii								min. 547 VAh

- Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu				min. 3,2 min

- Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia			min. 11,5 min

- Żywotność baterii (max)							min. 5 lat(a)

- Akumulatory wymieniane podczas pracy					Tak

- Automatyczny test baterii							Tak

- Zimny start									Tak

- Układ										Rack

- Pojemność stelaża      							max. 2U

- Długość kabla									min. 2 m

- Diody LED       								Status

- Typ ekranu     									LCD

- Wartość nominalna napięcia wyjściowego      				230 V

- Wartość nominalna napięcia wejściowego      				230 V

- Moduł EPO

- Gwarancja: min. 24 miesiące

# System klimatyzacji

Celem zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgoci w pomieszczeniu serwerowym będą zamontowane dwa klimatyzatory naścienne split min 3kW/szt. Urządzenia te należy zasilić z rozdzielnicy głównej nN, jeżeli będzie to możliwe lub z podrozdzielni klimatyzacyjnej dedykowanej tylko na jednostki klimatyzacji, zasilić z rozdzielni głównej i powiesić w pomieszczeniu serwerowym. Nie można podłączać jednostek klimatyzacji z podrozdzielni dedykowanych dla zasilania szaf RACK.
W przypadku awarii jednego z klimatyzatorów sprawny klimatyzator musi posiadać parametry niezbędne do zapewnienia prawidłowych parametrów temperatury i wilgoci w serwerowni.

- Gwarancja: min. 24 miesiące

- Agregat prądotwórczy

Przewidziano możliwość zasilania pomieszczenia serwerowni z wykorzystaniem zewnętrznego agregatu prądotwórczego o mocy co najmniej 40kW i jego automatyczny start w przypadku utraty zasilania z przyłącza głównego.

- Silnik, diesel ,chłodzony cieczą

- Prądnica synchroniczna, 4 polowa

- Sterownik ComAp AMF20 + SZR-100A

- Instalacja elektryczna 24V + akumulatory

- Podgrzewanie silnika

- Dokumentacja techniczno rozruchowa - DTR-ka

- Gwarancja min. 1000 godz. pracy lub min. 24 m-cy

- Wyprodukowano zgodnie z standardem ISO-9001

- Tłumiki antywibracyjne na ramie agregatu niskim ciśnieniem oleju oraz nad obrotami, przeciążeniem

Dane agregatu:

- Częstotliwość Hz :                                                                           	min. 50 ±0,25%

- Moc ciągła PRP kW / kVA                                                    		min. 40 / 50

- Moc awaryjna LTP kW / kVA                                                            	min. 44 / 55

- Max. prąd obciążeniowy Amps	min. 72

- Napięcie znamionowe V                                                                   	230/400 ±1%

- Głośność z 7m dB(A)                                                                        max. 72

- Stopień ochrony                                                                                	IP23

Silnik

- Moc maksymalna kW/hp						min. 60 / 81

- Moc znamionowa kW/hp						min. 56 / 76

- Liczba cylindrów							4

- Chłodzenie								ciecz

- Minimalna temp. startu silnika stC					-25

- Regulacja prędkości							elektroniczna

- Rodzaj paliwa								diesel

- Zużycie paliwa, 75% obciążenia					max. 9,7 l

- Zużycie paliwa, 100% obciążenia					max. 12,4 l

- Zbiornik paliwa							min. 150 l

- Rodzaj filtra powietrza						suchy

- Napięcie instalacji elektrycznej					24V

Dostawca zapewnia agregat zastępczy w ciągu 8 h od zgłoszenia awarii.

- Przewody dostawa

- PatchcordFTP - RJ45 cat. 6 (najlepiej każda długość innego koloru)

  - długość 	0,3 m - 50 szt

  - długość 	0,5 m - 50 szt

  - długość 	1,0 m - 50 szt

  - długość 	1,5 m - 50 szt

  - długość 	2,0 m - 50 szt

  - długość 	2,5 m - 50 szt

  - długość 	3,0 m - 50 szt

  - długość 	4,0 m - 50 szt

  - długość 	5,0 m - 50 szt

  - długość 	10,0 m - 50 szt

- Przewód światłowodowy LC-LC duplex OM3

  - długość 	0,5 m - 10 szt

  - długość 	1,0 m - 10 szt

  - długość 	1,5 m - 10 szt

  - długość 	2,0 m - 10 szt

  - długość 	2,5 m - 10 szt

  - długość 	3,0 m - 10 szt

  - długość 	4,0 m - 10 szt

  - długość 	5,0 m - 10 szt

  - długość 	10,0 m - 10 szt

- Przewody zasilające C13/C14

  - niebieskie 	1,0 m - 50 szt

  - niebieskie 	1,5m - 50 szt

  - niebieskie 	2,0 m - 50 szt

  - niebieskie 	3,0 m - 30 szt

  - niebieskie 	4,0 m - 30 szt

  - żółte 		1,0 m - 50 szt

  - żółte 		1,5m - 50 szt

  - żółte 		2,0 m - 50 szt

  - żółte 		3,0 m - 30 szt

  - żółte 		4,0 m - 30 szt

7. System monitoringu serwerowni.

W pomieszczeniu serwerowni należy dobrać oraz zamontować i uruchomić system wczesnegoostrzegania użytkownika przed zadymieniem w szafach serwerowych (4 czujniki), zalaniem serwerowni oraz (4 szt.) czujników temperatury w szafach. System musie posiadać możliwość powiadamiania użytkownika o zaistniałych zdarzeniach (SMS, mail). 
Dla wszystkich systemów możliwość sprawdzenia wszystkich parametrów w konsoli web

- Gwarancja na cały system: 			min. 24 miesiące

- Instalacja        				Szafa 19",  uchwyty do montażu w rack 19"

- LAN   				TAK

8. Serwery - 2 szt.

- Procesor i pamięć:  	Procesor serwerowy: 2 procesorySzybkość zegara: min. 3,2 GHz, min. 				Rdzenie: 8 Wątki: 16, który w testach www.cpubenchmark.netAverage CPU 			Mark osiąga minimum15036 punktów- możliwa rozbieżność do 100 pkt.

- RAM: 			min. 8 x 3200MT/s RDIMMs - 32 GB (SUMA 256GB)

- RAID: 			TAK

- Ramki: 12x3.5" + dysk:

      - 10szt. 3.5" - SAS - 1.2TB 10K RPM Self-Encrypting SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR, FIPS140,

      - 2 szt. dysk SAS - 1.6TB SSD SAS Mixed Use 12Gbps 512 2.5in HP AG Drive,3.5in HYB CARR, 3 DWPD,

- Zasilacz: 			Dwa zasilacze - Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), min. 495W

Karty:

- Zintegrowana karta sieciowa: Dual-Port 1GbE On-Board

- Karty rozszerzeń: 		Ethernet - Dual Port 25Gb, SFP28

Dual Port 16Gb Fibre Channel, Low Profile

- Szyny montażowe: 		szyny przesuwne z ramieniem do prowadzenia kabli

- System operacyjny: 		Windows 2022 - Windows 2022 Datacenter

- Licencje dostępowe CAL:

        - 200 x Windows 2022 User CAL w paczkach po 5 lub 10 szt.,

        - 50 x Windows 2019 RDS User CAL

- Gwarancja: 			min. 5 lat - Next Business Day On-Site Service

- Usługa zachowania dysków w trakcie awarii- 3 lata

- Kontroler dostępu zdalnego do zarządzania serwerem

Wymagania dla równoważnego systemu operacyjnego dla Windows Server 2022 Datacenter:

      - System operacyjny musi być przeznaczony do zastosowań serwerowych w Centra danych 
i środowiskachchmur o wysokim stopniu wirtualizacji.

      - System operacyjny musi być najnowszą wersją rodziny systemów operacyjnych danegoproducenta.

      - Warunki licencjonowania systemu operacyjnego muszą zezwalać na zmianę wersji systemuoperacyjnego na niższą z zachowaniem wsparcia technicznego oraz na przeniesienie licencjisystemu operacyjnego na inny fizyczny serwer.

      - W ramach dostarczonej licencji na system operacyjny musi być zawarta możliwość instalacjioprogramowania na serwerze wieloprocesorowym;

      - System operacyjny musi mieć możliwość obsługi 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej
64 procesorów logicznych (wirtualnych);

      - System operacyjny musi obsługiwać pamięć RAM w ramach jednej instancji systemuoperacyjnego w wysokości przynajmniej 4TB;

      - Licencja na system operacyjny musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacjiudostępnianych przez producenta poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersjioprogramowania 
co najmniej przez 5 lat;

      - Licencja na system operacyjny musi umożliwiać uruchomienie kontrolera domeny będącegow pełni zgodnym z domeną wdrożoną u Zamawiającego domeną Active Directory pracującąw oparciu 
o system Windows Server 2012 musi także być dostarczona możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server

      - System operacyjny musi mieć możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP);

      - Licencja na system operacyjny musi być bez ograniczeń czasowych.

      - Licencja na system operacyjny musi pozwalać na zainstalowanie systemu przez Zamawiającego 
na dwóch fizycznych serwerach z 2 fizycznymi procesorami po dwanaście rdzeni każdy zgodnie 
z polityką licencjonowania producenta oprogramowania.

      - Licencja musi uprawniać do uruchamiania systemu operacyjnego w środowisku fizycznym 
i nielimitowaną ilość w środowiskach wirtualnych za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.

      - Zaimplementowanie w systemie operacyjnym środowiska wirtualizacyjnego musi umożliwiać dodawanie i usuwanie pamięci wirtualnej oraz wirtualnych kart sieciowych podczas pracy maszyny wirtualnej.

      - System operacyjny musi posiadać graficzny interfejs użytkownika.

      - System operacyjny musi być w pełni kompatybilny z usługą Active Directory w zakresie:

        - zarządzania użytkownikami,

        - zarządzania certyfikatami dla użytkowników wraz ze wsparciem możliwości logowania 
dodomeny kartą mikroprocesorową,

        - możliwości przydzielania praw dostępu do zasobów sieciowych,

        - instalacji zdalnej oprogramowania z pakietów msi,

        - definiowania polityk bezpieczeństwa dla użytkowników, grup oraz stacji roboczych 
z systemami MS Windows: 7, 8,8.1, 10.

      - System operacyjny musi wspierać pracę domenową wraz z automatyczną synchronizacją 
dla dodatkowych serwerów.

      - System operacyjny musi wspierać zarządzanie przez dostępne narzędzia administracji serwera 
dla systemu Windows 10 (RSAT) oraz Windows Admin Center.

      - System operacyjny musi posiadać obsługę zdalnego pulpitu zgodnie z protokołem RDP.

      - System operacyjny musi umożliwiać ustawianie relacji zaufania pomiędzy domenami.

      - Wszystkie narzędzia i usługi wykorzystywane w systemie operacyjnym powinny być rozwiązaniem jednego producenta.

      - System operacyjny musi pozwalać na obsługę pamięci USB jako monitora klastra (IJSB witness)

      - System operacyjny musi posiadać stopniowe uaktualnienia systemu operacyjnego klastra.

      - System operacyjny musi posiadać obsługę deduplikacji na potrzeby systemu plików ReFS.

      - System operacyjny musi posiadać obsługę optymalizacji transportu w tle pod kątem opóźnień.

      - System operacyjny musi posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zapora musi być zintegrowana z systemem konsoli do zarządzania ustawieniami zapory i regułami ip v4 i v6;

      - System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia serwera DNS z możliwością integracji 
z kontrolerem domeny;

      - System operacyjny musi posiadać możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu

      - System operacyjny musi posiadać domyślną obsługę PowerShell 5

      - System operacyjny musi posiadać obsługę certyfikatów ~ Active Directory

      - System operacyjny musi posiadać funkcję chronionych maszyny wirtualne (VM)System operacyjny musi posiadać funkcję Software Defined Networking (SDN)

      - System operacyjny musi posiadać funkcję magazynu danych definiowanego programowo.

      - Wszystkie wymienione powyżej parametry, role, funkcje itp. systemu operacyjnego objęte muszą być dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).

9. Przełączniki sieciowe

Obecna infrastruktura sieciowa w Urzędzie Miasta zbudowana jest na 33 sztukach zarządzanych przełączników oraz 13 AccesPointów firmy UbiquityUnifi. W związku z tym zasadne jest, 
aby zaoferowany sprzęt był tej samej firmy lub w pełni kompatybilny z wykorzystywanym przez Urząd Miasta urządzeniem UbiquitiUniFi Controller CloudKey, aby zapewnić pełną zgodność systemu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych.

Opis równoważności znajduje się punkcie nr 9.1. W przypadku zaoferowania rozwiązania innej firmy, 
która nie jest w pełni równoważna wymagamy wymiany wszystkich istniejących przełączników.

Zamawiający sprecyzował przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw producenta kierując się obiektywna przesłanką, która powoduje, że zamawiający jest już w posiadaniu istniejącej infrastruktury 
i w oparciu właśnie o ten system możliwa będzie bezkonfliktowa współpraca ze sprzętem posiadanym przez Gminę Miasto Tomaszów Maz.

Takie działanie zamawiającego aprobowane jest w orzecznictwie zgodnie z którym żaden przepis prawa nie może być automatycznie stosowany w oderwaniu od realiów konkretnego stanu faktycznego z pominięciem skutków jakie może wywołać jego zastosowanie. Ustawa Prawo zamówień publicznych 
nie powinna być stosowana i interpretowana jedynie przez pryzmat pojmowanej absolutnie zasady równej konkurencji, a w oderwaniu od innego celu jej regulacji, jakim jest zapewnienie dokonywania racjonalnych i celowych zakupów. Nie powinna być również stosowana w swoistej próżni legislacyjnej, 
nie uwzględniającej zasad wyrażonych w innych przepisach, w szczególności wyrażonych w ustawie 
o finansach publicznych.

Dopuszczenie stosowania przepisów ustawy prowadzące do narzucenia zamawiającym dokonywania zakupów, które nie odpowiadają ich potrzebom i utrudniają prowadzenie statutowej działalności nie daje się pogodzić z postulatem racjonalności ustawodawcy

NP. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 marca 2013 r., III SA/Łd 1089/12

SWITCHE PoE - 4 szt.

- Typ przełącznika:					Zarządzany

- Przełącznik wielowarstwowy:             		Min.L3

- RJ-45 Liczba portów Ethernet:           		24

- RJ-45 porty typ:                                                           	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

- Liczba zainstalowanych modułów SFP+:                         	2 szt

- Standardy komunikacyjne:                                               	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at

- Obsługa 10G:                                                                	Tak

- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:             	10,100,1000,2500 Mbit/s

- Przepustowość rutowania/przełączania:          		124 Gbit/s

- Wydajność:    	                                                                       62 Gbit/s

- Prędkość przekazywania:        		92,25 Mpps

- Zasilacz dołączony:     		Tak

- Napięcie wejściowe AC:                                                        100 - 240 V piotr

- Częstotliwość wejściowa AC:  	                                   50/60 Hz

- Napięcie wejściowe DC:                                                       11.5 - 52 V

- Maksymalne zużycie mocy:     	                                   600 W

- Obsługa PoE: 		Tak

- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilośćportów:             	24

- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:             	34,2 W

- Gwarancja: min. 24 miesiące

SWITCHE - 10 szt.

- Typ przełącznika 					Zarządzany

- Przełącznik wielowarstwowy:                    			L2/L3

- RJ-45 Liczba portów Ethernet:                   		48

- RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet:              			(10/100/1000)

- Liczba zainstalowanych modułów SFP+:                             	4

- Standardy komunikacyjne:                                                    	IEEE 802.1x

- Obsługa 10G:							Tak

- Dublowanie portów:                                                  		Tak

- Podpora kontroli przepływu:                                    		Tak

- Agregator połączenia:                                                	Tak

- Kontrola wzrostu natężenia ruchu:                                      	Tak

- Protokół drzewa rozpinającego:                                           	Tak

- Obsługa sieci VLAN:                                                    	Tak

- Przepustowość rutowania/przełączania:                		176 Gbit/s

- Prędkość przekazywania:                                           	130,944 Mpps

- Typ uwierzytelniania:                                                 	IEEE 802.1x,RADIUS

- Możliwości montowania w stelażu:                                     	Tak

- Układ:                                                                            	1U

- Zasilacz dołączony						Tak

- Napięcie wejściowe AC:                                                        100 - 240 V

- Częstotliwość wejściowa AC:			50/60 Hz

- Napięcie wejściowe DC:               				11.5 V

- Prąd wejściowy :                                                        	5.22 A

- Maksymalne zużycie mocy:                                      	            60 W

- Obsługa PoE:                                                                	Nie

- Gwarancja: min. 24 miesiące

9.1 Opis równoważności

SWITCHE PoE

- Typ przełącznika:					Zarządzany

- Przełącznik wielowarstwowy:             		Min.L3

- RJ-45 Liczba portów Ethernet:           		24

- RJ-45 porty typ:                                                           	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

- Liczba zainstalowanych modułów SFP+:                         	2 szt

- Standardy komunikacyjne:                                               	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at

- Obsługa 10G:                                                                	Tak

- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:             	10,100,1000,2500 Mbit/s

- Przepustowość rutowania/przełączania:          		124 Gbit/s

- Wydajność:    	                                                                       62 Gbit/s

- Prędkość przekazywania:        		92,25 Mpps

- Zasilacz dołączony:     		Tak

- Napięcie wejściowe AC:                                                        100 - 240 V

- Częstotliwość wejściowa AC:  	                                   50/60 Hz

- Napięcie wejściowe DC:                                                       11.5 - 52 V

- Maksymalne zużycie mocy:     	                                   600 W

- Obsługa PoE: 		Tak

- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilośćportów:             	24

- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:             	34,2

- Gwarancja: min. 24 miesiące

SWITCHE bez PoE

- Typ przełącznika 					Zarządzany

- Przełącznik wielowarstwowy:                    			L2/L3

- RJ-45 Liczba portów Ethernet:                   		48

- RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet:              			(10/100/1000)

- Liczba zainstalowanych modułów SFP+:                             	4

- Standardy komunikacyjne:                                                    	IEEE 802.1x

- Obsługa 10G:							Tak

- Dublowanie portów:                                                  		Tak

- Podpora kontroli przepływu:                                    		Tak

- Agregator połączenia:                                                	Tak

- Kontrola wzrostu natężenia ruchu:                                      	Tak

- Protokół drzewa rozpinającego:                                           	Tak

- Obsługa sieci VLAN:                                                    	Tak

- Przepustowość rutowania/przełączania:                		176 Gbit/s

- Prędkość przekazywania:                                           	130,944 Mpps

- Typ uwierzytelniania:                                                 	IEEE 802.1x,RADIUS

- Możliwości montowania w stelażu:                                     	Tak

- Układ:                                                                            	1U

- Zasilacz dołączony						Tak

- Napięcie wejściowe AC:                                                        100 - 240 V

- Częstotliwość wejściowa AC:			50/60 Hz

- Napięcie wejściowe DC:               				11.5 V

- Prąd wejściowy :                                                        	5.22 A

- Maksymalne zużycie mocy:                                      	            60 W

- Obsługa PoE:                                                                	Nie

- Gwarancja: min. 24 miesiące

10. Macierz - 2 kpl.

- Procesor : 		Czterordzeniowy wbudowany procesor o taktowaniu min. 2,2 GHz
			który w testach www.cpubenchmark.netAverage CPU Mark osiąga 				minimum 5257punktów - możliwa rozbieżność do 100 pkt.

- Wbudowana pamięć RAM : 	min. 8 GB

- Maks. liczba dysków : 	min. 12

- Zasilanie : 			min. 300 W (x2) PSU, 240 V

- Obsługa hot-swap dysków : 	Tak

- RAID : 				Tak

- Poziom RAID : 		10 (1+0) , 60 (6+0) , 50 (5+0) , 1 , JBOD , 6 , 0 , 5

- Architektura sieci : 		Gigabit Ethernet

Karta rozszerzenia SFP+ - 10Gb

- Interfejs sieciowy : 		2 x 10/100/1000/2500 Mbit/s

- Interfejs sieciowy : 		2 x 10Gb - światłowodowy

- Obudowa : 			Rack

- Rodzaj pamięci : 		DDR4

- Wbudowana pamięć flash : 	min. 5 GB

- Gniazda rozszerzeń : 		2 x PCIe 3.0 x 4

- Liczba wentylatorów : 	min. 2

- Wielkość pamięci : 		min. 32 GB

- Gniazda we/wy : 		min. 4 x USB 3.1 , 2 x RJ-45 LAN, 2 x FC

- Liczba wolnych gniazd pamięci : 	1

- Szyny montażowe:		TAK

- Aplikacje:			Możliwość zainstalowania aplikacji Docker (tworzenie kontenerów dla 				systemubackupu)

- Gwarancja : 			min. 24 miesięcy

Dyski do macierzy: 20 szt.

- Rozmiar HDD : 				3.5"

- Pojemność HDD : 				8000 GB

- Szybkość HDD : 				7200 RPM

- Standardowe rozwiązania komunikacyjne : 	Serial ATA III

- Model: 					HDD

- Element dla : 					NAS

- Rozmiar bufora dysku pamięci: 		256 MB

- Szybkość transmisji interfejsu HDD : 	min. 6 Gbit/s

- Szybkość transmisji utrzymania HDD : 	min. 25,51 MiB/s

- Średnie opóźnienie : 				min. 4,16 ms

- MTBF (Średni okres międzyawaryjny) : 	min. 1200000 godz.

- Moc : Napięcie pracy :			5/12 V

- Gwarancja : 					min. 24 miesiące

Dysk SSD - 4 szt.

- Pojemność  					min. 256 GB

- Format  					2,5 cala

- Typ podłączenia  				SATA III

- Maks. prędkość odczytu / zapisu   		min. 550 MB/s / 480 MB/s

- Gwarancja : 					min. 24 miesiące

11. Tester okablowania

Tester okablowania jest zaawansowanym urządzeniem służącym do kompleksowych testów okablowania sieciowego w przypadku nowego okablowania oraz w przypadku awarii okablowania istniejącego.

- Rodzaje testowanego okablowania: 		RJ-45, RJ-11, BNC;

- Funkcjonalność: 				lokalizacja miejsca uszkodzenia, pomiar długości 							kabla, wykrywanie zwarć, przerw, odwrotnych 							połączeń, pomiar odległości do uszkodzenia, 							dynamiczna kalibracja pomiaru długości kabla, 							kompensacja temperatury, sygnalizacja dźwiękowa;

- Testy okablowania: 				długość kabla, mapa połączeń, szukacz par z 							generatorem;

- Testy sieci LAN: 				ICMP ping, port flash;

- Pomiar długości okablowania: 		1 ÷ 1500m;

- Ustawienie pojemności elektrycznej mierzonego kabla: 	tak;

- Pomiar odległości do uszkodzenia: 				tak;

- Ping test: 					opóźnienie, utracone pakiety;

- Ergonomia: 					Duży czytelny kolorowy wyświetlacz LCD (min. 320x240 pikseli), automatyczne wyłączenie, długi czas pracy, eksport danych pomiarowych na kartę micro SD;

- Zasilanie: 					wbudowany akumulator, ładowanie przez złącze micro 						USB;

- Gwarancja: 					min. 24 miesiące;

W skład zestawu wchodzi:

- jednostka główna

- szukacz par przewodów

- przyłącze USB A(M) - micro USB (M)

- przyłącze krokodylki

- przyłącza RJ45-RJ45, RJ11-RJ11

- 1 terminator

- Etui

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. dostawy wyposażenia serwerowni kopii zapasowych wraz                z jej uruchomieniem w Urzędzie Miasta                                     w Tomaszowie Mazowieckim

1. Macierze - 4 kpl.

- Procesor : 		Czterordzeniowy wbudowany procesor o taktowaniu min. 2,2 GHz
			który w testach www.cpubenchmark.netAverage CPU Mark osiąga 				minimum 5257 punktów - możliwa rozbieżność do 100 pkt.

- Wbudowana pamięć RAM : 	min. 8 GB

- Maks. liczba dysków : 	min. 12

- Zasilanie : 			min. 300 W (x2) PSU, 240 V

- Obsługa hot-swap dysków : 	Tak

- RAID : 				Tak

- Poziom RAID : 		10 (1+0) , 60 (6+0) , 50 (5+0) , 1 , JBOD , 6 , 0 , 5

- Architektura sieci : 		Gigabit Ethernet

Karta rozszerzenia SFP+ - 10Gb

- Interfejs sieciowy : 		2 x 10/100/1000/2500 Mbit/s

- Interfejs sieciowy : 		2 x 10Gb - światłowodowy

- Obudowa : 			Rack

- Rodzaj pamięci : 		DDR4

- Wbudowana pamięć flash : 	min. 5 GB

- Gniazda rozszerzeń : 		2 x PCIe 3.0 x 4

- Liczba wentylatorów : 	min. 2

- Wielkość pamięci : 		min. 32 GB

- Gniazda we/wy : 		min. 4 x USB 3.1 , 2 x RJ-45 LAN, 2 x FC

- Liczba wolnych gniazd pamięci : 	1

- Szyny montażowe:		TAK

- Aplikacje:			Możliwość zainstalowania aplikacji Docker (tworzenie kontenerów dla 				systemu backupu)

- Gwarancja : 			min. 24miesiące

Dyski do macierzy: 40 szt

- Rozmiar HDD : 				3.5"

- Pojemność HDD : 				8000 GB

- Szybkość HDD : 				7200 RPM

- Standardowe rozwiązania komunikacyjne : 	Serial ATA III

- Model: 					HDD

- Element dla : 					NAS

- Rozmiar bufora dysku pamięci: 		256 MB

- Szybkość transmisji interfejsu HDD : 	min. 6 Gbit/s

- Szybkość transmisji utrzymania HDD : 	min. 25,51 MiB/s

- Średnie opóźnienie : 				min. 4,16 ms

- MTBF (Średni okres międzyawaryjny) : 	min. 1200000 godz.

- Moc : Napięcie pracy :			5/12 V

- Gwarancja : 					min. 24 miesiące

Dysk SSD - 8 szt.

- Pojemność  					min. 256 GB

- Format  					2,5 cala

- Typ podłączenia  				SATA III

- Maks. prędkość odczytu / zapisu   		min. 550 MB/s / 480 MB/s

- Gwarancja : 					min. 24 miesiące

# 2. Listwy PDU 2 szt.

- Funkcjonalność: 			Pomiar na wejściu/na fazę

- Wtyk zasilający: 			C20 lub Europejski

- Gniazda 				min. 20x - C13 10A/250V

min. 4 x - C19 16A/250V

- Porty do podłączenia czujników: 	min. 1 x Temperatura/Wilgotność

- Maksymalne obciążenie listwy: 	min. 16A

- Moc znamionowa listwy: 		min. 3000 W

- Obudowa:				0U

- Wyświetlacz:				TAK

- Montaż w szafie:			TAK

- Gwarancja: min. 24 miesiące

Listwa powinna posiadać wbudowany interfejs www do zarządzania oraz monitorowania parametrów elektrycznych oraz środowiskowych. Menu jest dostępne min. w języku polskim.

3. Zasilacze UPS - 2 szt.

- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:      		min. 3000 VA

- Moc rzeczywista:         		min. 2700

- Przebieg falowy:                                                                  		Sinus

- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)        		151 V

- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)    		302 V

- Częstotliwość danych wejściowych     		min. 50/60 Hz

- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)    		220 V

- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)        		240 V

- Automatyczna regulacja napięcia (AVR):                                          	Tak

- Poziom hałasu                                                                                             	max. 55 dB

- Słyszalny alarm:                                                                          		Tak

- Auto-restart:                                                                               		Tak

- Typy wyjść AC                                                                                              	C13 panel, C19 panel

- Wtyczka          		C20 panel

- Ilość gniazd sieciowych                                        min. 5 x gniazdo sieciowe; min. (4xC13, 1xc20)

- Port USB         		Tak

- Interfejs szeregowy    		Tak

- Interfejs SCSI		RJ-45

- SmartSlot		Tak

- Technologia baterii								Ołowiowy (VRLA)

- Pojemność baterii								min. 547 VAh

- Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu				min. 3,2 min

- Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia			min. 11,5 min

- Żywotność baterii (max)							min. 5 lat(a)

- Akumulatory wymieniane podczas pracy					Tak

- Automatyczny test baterii							Tak

- Zimny start									Tak

- Układ										Rack

- Pojemność stelaża      							max. 2U

- Długość kabla									min. 2 m

- Diody LED       								Status

- Typ ekranu     									LCD

- Wartość nominalna napięcia wyjściowego      				230 V

- Wartość nominalna napięcia wejściowego      				230 V

- Moduł EPO

- Gwarancja: min. 24 miesiące