CZĘŚĆ IV SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Pilotażowe uruchomienie modułu na urządzenia mobilne (aplikacje) udostępniające służbom miejskim i mieszkańcom dane z zainstalowanych przez miasto sieci ośmiu czujników mierzących ryzyko powodziowe dla przepływających przez miasto dwóch rzek”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa lokalnego systemu ostrzegania przed zagrożeniami powodziowymi z zainstalowanych czujników na rzece Wolbórce i Czarnej, przepływających przez teren miasta Tomaszów Mazowiecki oraz dostarczenie informacji o panujących warunkach meteorologicznych z jednej stacji meteorologicznej. W skład projektowanego systemu wchodzą 4 automatyczne stacje hydrologiczne oraz jedna stacja meteorologiczna, których zdaniem jest monitorowanie parametrów rzek i warunków pogodowych na obszarze miasta. Dane ze stacji będą przekazywane na wskazany serwer Zamawiającego, na którym będą przetwarzane i prezentowane wyniki pomiarów. W przypadku wygenerowania przez system sygnałów alarmowych zostanie uruchomiony moduł powiadamiania i ostrzegania przeznaczony dla służb miejskich i mieszkańców. Wszelkie informacje o stanie systemu powinny być ogólnie dostępne on-line na właściwej stronie Urzędu Miasta.

Podstawą budowy lokalnego systemu ostrzegania jest „Studium wykonalności inwestycji dotyczącej punktów zagrożeń i przygotowanie koncepcji czujników mierzących ryzyko powodziowe dla przepływających przez Miasto 5 rzek”.

Budowa lokalnego systemu przeciwpowodziowego wiąże się z następującymi etapami:

- Budowa stacji wodowskazowych oraz budowę telemetrycznych stacji hydrologicznych.

- Budowa telemetrycznej stacji metrologicznej.

- Budowa i uruchomienie systemu informatycznego.

- Pomiarami hydrometrycznymi.

- Określenie stanów charakterystycznych (ostrzegawczych i alarmowych) dla poszczególnych stacji hydrologicznych.

- Wyznaczenie krzywych natężenia przepływu.

- Szkolenie pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu.

- Świadczenie usług serwisowych.

1. Budowa stacji wodowskazowych oraz budowę telemetrycznych stacji hydrologicznych

W celu monitorowania warunków hydrologicznych przewiduje się budowę wodowskazów łatowych oraz stacji telemetrycznych wraz z aplikacją mobilną dla pracowników służb miejskich. Lokalizacja poszczególnych stacji hydrologicznych przedstawiono w tabeli poniżej.

| Koordynaty instalacji wodowskazów | W1 | W2 | W3 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 51°32'24.9"N 19°58'57.0"E | 51°32'25.1"N 19°58'56.8"E | BRAK |
| H2 | 51°32'03.6"N 20°00'17.7"E | BRAK | BRAK |
| H3 | 51°31'54.3"N 20°02'00.8"E | 51°31'53.8"N 20°02'00.5"E | 51°31'53.6"N 20°02'00.3"E |
| H4 | istniejący wodowskaz 51°32'58.3"N 20°01'08.1"E | istniejący wodowskaz 51°32'58.4"N 20°01'08.1"E | 51°32'58.5"N 20°01'08.1"E |

H1 - Róg ulicy Obwodowej i Mostowej – okolice starego młyny (rzeka Wolbórka)

koordynaty: 51.53987235121967, 19.9822000314529;

działka nr: 101601_1.0010.302 - część lądu pod stacje automatyczną i wodowskazy;

działka nr: 101601_1.0010.464 – cześć wodna pod przeprowadzenie trasy kablowej.

H2 - Park Bulwary – okolice kładki (górna woda jazu) – (rzeka Wolbórka)

koordynaty: 51.534176170970596, 20.00531029201563;

działka nr: 101601_1.0009.244/12 – część lądu pod stacje automatyczną;

działka nr: 101601_1.0009.243 – część wodna pod wodowskaz.

H3 - Okolice mostu – ulica Szczęśliwa (rzeka Wolbórka)

koordynaty: 51.531437472002594, 20.035625713952182;

działka nr: 101601_1.0007.535/2 – część wodna i lądowa pod wodowskazy i stację automatyczną.

H4 - Okolice mostu – ulica Wspólna (rzeka Czarna)

koordynaty: 51.32586478914714, 20.010795235484264;

działka nr: 101601_1.0007.535/2 – część wodna i lądowa pod wodowskazy i stację automatyczną

Budowa wodowskazów, stacji telemetrycznych oraz modułu powiadamiania dla służb kryzysowych, musi być zgodna z założeniamiprzedstawionymi w studium wykonalności.

  - Budowa wodowskazów stalowych.

Zakłada się zastosowanie wodowskazów o podziale wodowskazowym wartości 2 centymetrów, pozwalającym na odczytanie wartości zwierciadła wody dla danej lokalizacji. Podział wodowskazu powinien być wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne, umożlwiającego jego łatwe czyszczenie. Odczytywane wartości stanu wody będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia ewentualnej kalibracji czujników hydrologicznych, dlatego wodowskazy dla poszczególnych lokalizacji powinny zostać tak zamontowane, aby osoba dokonująca pomiaru miała możliwość odczytania wartości stanu wody w całym zakresie dla poszczególnej rzeki.

Zakresy rzędnych dla poszczególnych stanowisk wodowskazowych we wszystkich lokalizacjach przedstawia poniższa tabela. Podczas instalacji samych podziałów wodowskazowych należy przeprowadzić prace z użyciem niwelatora i przy użyciu geodezyjnego zestawu satelitarnego ustawiając podziały wodowskazowe zgodnie z przedstawionymi wartościami w tabeli.

| Lokalizacja | Zakres W1 (m n.p.m.) | Zakres W2 (m n.p.m.) | Zakres W3 (m n.p.m.) |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 156,350 –158,600 | 158,280 - 160,240 | BRAK |
| H2 | 155,300-157,280 | BRAK | BRAK |
| H3 | 155,300-156,800 | 156,300-157,800 | 157,500-158,300 |
| H4 | 155,100-156,250 | 156,050-157,600 | 157,400-159,550 |

Wymagania dotyczące budowy i sposobu montażu wodowskazów łatowych.

Pal wodowskazów należy wykonać z ceownika walcowanego UPN 300 mm (ceownik C300). Pal wodowskazowy należy zaostrzyć „V” kształtnie stroną wbijaną w grunt i przy użyciu ręcznego kafaru lub nasadki wibrującej zagłębić pał na głębokość 1,5 m w przypadku posadowieniu pala w dnie rzeki. W przypadku posadowieniu pali na brzegu rzeki, ceownik należy zagłębić również na 1,5 m w głąb ziemi. Wszystkie pale wodowskazowe powinny być zamontowane frontem do brzegu rzeki, tak aby wnęka ceownika była skierowana w kierunku „obserwatora”. We wnęce ceownika należy umieścić zaimpregnowaną drewnianą łatę na całej długości wodowskazu, po czym na łacie wodowskazowej zainstalować właściwą podziałkę wodowskazu zgodnie z wartościami przedstawionymi w powyższej tabeli.

1.2 Budowa telemetrycznych stacji hydrologicznych.

Zamawiający zakłada zastosowanie zanurzeniowego ciśnieniowego czujnika pomiarowego, w którym informację o poziomie wody uzyskuje się poprzez pomiar ciśnienia hydrostatycznego słupa wody znajdującej się nad czujnikiem. Ciśnieniowy czujnik należy zamontować na dnie w korycie rzeki i wyprowadzić kable sygnałowe bezpośrednio do rejestratora danych.

Ciśnieniowy czujnik pomiarowy, stanowi najważniejszą cześć całego układu. Aby zapewnić jego trwałość i dokładność pomiaru w obserwacji stanów wód czujnik musi spełniać poniższe wymagania podane w tabeli.

| Lp. | Charakterystyka | Zakres |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj czujnika | Ciśnieniowy, zanurzeniowy |
| 2. | Zakres pomiaru | 0 do 1.1 bar (11 m) |
| 3. | Sygnał wyjściowy | 4-20 mA |
| 4. | Dokładność | 0,1% F.S. ( 1 cm @ 10 m F.S.) |
| 5. | Maksymalna długość kabla elektrycznego | 500 m |
| 6. | Zakres temperatur pracy | -20C do 30C |
| 7. | Przedział kompensowanych temperatur | -2C do 30C |
| 8. | Zakres napięcia | 10.0 do 16.0 VDC |
| 9. | Natężenie prądu | < 5 mA |

Charakterystyki rejestratora danych stacji poziomu wody zestawiono w poniższej tabeli.

| Lp. | Komunikacja | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wejście analogowe | 1 wejście do pomiaru stanu wody |
| 2. | Wejście cyfrowe | 1 status drzwi (alarm nieuprawnionego otwarcia) |
| 3. | Typ zasilania | Zasilanie bateryjne12 V, bezobsługowa bateria żelowa ładowane z panelu słonecznego |
| 4. | Transmisja danych | GPSR/GSM z obsługą kart SIM M2M, wewnętrzna antena GSM |

Wymagania dotyczące konstrukcji i budowy stacji telemetrycznej

Stację telemetryczną hydrologicznązawiesić należy na stalowym, okrągłym w przekroju, ocynkowanym słupie o średnicy Ø80 mm, wysokości 4 m. Powłoka zewnętrzna jak i wewnętrzna słupa powinna być zabezpieczona zgodnie z normą PN-EN-ISO 1461:2000 poprzez cynkowanie ogniowe. Słup posadowić należy na prefabrykowanym fundamencie żelbetowym o wymiarach minimalnych (długość x szerokość x wysokość) 0,3 m x 0,3 m x 0,8 m. Dopuszcza się zastosowanie gotowych fundamentów prefabrykowanych o maksymalnej wysokości 1,0 m, nie mniej niż 0,8 m. Fundament powinien zostać posadowiony poniżej głębokości przemarzania gruntu. W fundamencie musi się znajdować otwór, do którego zostanie podłączona rura karbowana o grubości Ø 80 mm, przez którą zostanie poprowadzony kabel sygnałowy łączący czujnik pomiarowy wraz z jednostką rejestrująca umieszczoną na maszcie stacji telemetrycznej.

Aparatura pomiarowa w zamykanej skrzynce wykonanej z tworzywa sztucznego powinna być zamontowania na wysokości 2,4 m od poziomu terenu. Na wysokości 2,6 m projektuje się instalację panel fotowoltaicznego.

W każdej stacji telemetrycznej należy wykonać przynajmniej dwie studzienki inspekcyjne w ciągu kanalizacji teletechnicznej. Pierwsza studzienka inspekcyjna powinna być w odległości 1 m od masztu stacji telemetrycznej, druga 2 m od brzegu i zwierciadła wody w dniu montażu stacji. Studzienki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach 0,3 m x 0,3 m x 0,3 m, posiadać wieko oraz mieć możliwość podłączenia rur karbowanych przynajmniej z dwóch stron o średnicy 80 mm +/- 5 mm.

Czujnik z rejestratorem stanowi integralną całość połączoną na stałe za pomocą kabla sygnałowego, umieszczonego w rurze osłonowej pod powierzchnią gruntu w celu zapobieżenia jego uszkodzenia podczas występowania zjawisk lodowych, płynących przedmiotów, a także celowego uszkodzenia przez osoby trzecie. Ciśnieniowy czujnik hydrostatyczny należy zainstalować na betonowym bloczku o wymiarach 0,40 m x 0,40 m ułożonym na dnie rzeki. W zależności od stanu wody w dniu instalacji czujnika, należy wybrać najgłębsze miejsce i umieścić tam bloczek.

Przewód łączący czujnik z jednostką centralną należy poprowadzić na głębokości 40 cm pod powierzchnią ziemi w karbowanej rurze o średnicy 80 mm +/- 5 mm. Trasę wykopu należy wyłożyć niebieską folią (taśmą) ostrzegawczą.

Wymagania dotyczące systemu zasilania energetycznego i łączności stacji telemetrycznej

Z racji tego, że projektuje się stacje z użyciem niskoprądowych czujników, Zamawiający nie przewiduje się zasilania prądem 230 V. Wszystkie stacje telemetryczne powinny być zasilane 12 V bezobsługową baterią żelową o parametrach:

napięcie od 11 V do 14,4 V;

pojemność minimum: 2.0 Ah;

zakres pracy baterii od -28°C do +50°C.

Do ładowania baterii żelowej należy zamontować na maszcie stacji telemetrycznej panel solarny o zasilaniu w zakresie od 1 V do 21 V.

Łączność w projektowanym systemie powinna zostać zapewniona przez moduł komunikacyjny, który jest zespołem urządzeń służących do transferu danych pomiędzy stacją pomiarową a serwerem chmurowym. Zarejestrowane przez poszczególne elementy systemu dane przesyłane będą w sposób automatyczny do wskazanym przez Zamawiającego służbom miejskim. Każda stacja hydrologiczna i stacja meteorologiczna powinna zostać wyposażona w wewnętrzny modem GPSR/GSM wraz z wewnętrzną anteną GSM, schowaną w zamykanej skrzynce jednostki rejestrującej (obudowie aparatury). Modem GPRS/GSM powinien być uniwersalny, zapewniając możliwość zastosowania dowolnego operatora telefonii komórkowej i karty SIM typu M2M. Zakres pracy modemu powinien się zawierać w paśmie 800/1900 MHz.

Program pomiarowy stacji hydrologicznej

Zamawiający zakłada, że aparatura rejestrująca stan wody na wszystkich stacjach hydrologicznych będzie dokonywać pomiaru stanu wody w (cm), co 10 minut z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (np. 165.30 cm).

Dane będą niezwłocznie, w ciągu 1 minuty od pomiaru, przekazywane na serwer a następnie zwizualizowane na stanowisku wyznaczonym przez Zamawiającego.

Obecnie z racji braku wiedzy o przewidywanych stanach wód w czasie wezbrań nie projektuje się alarmów o przekroczeniu danego stanu. Na etapie budowy i instalacji systemu, Wykonawca robót powinien przygotować taką funkcjonalność. W chwili poznania charakteru rzeki dane o stanach ostrzegawczych i alarmowych zostaną wprowadzone do systemu.

2.Budowa telemetrycznej stacji meteorologicznej.

Stację telemetryczną meteorologiczną należy zainstalować w centrum miasta na Placu Kościuszki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy zastrzeżeniu, aby słup stacji meteorologicznej nie odznaczał się od istniejącej infrastruktury zamontowanej na Placu Kościuszki.

Charakterystyka zastosowanych czujników pomiarowych powinna spełniać wymagania zawarte w poniższej tabeli.

| Lp. | Typ czujnika | Zakres pomiarowy | Dokładność | Rozdzielczość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności powietrza atmosferycznego | -40 °C to +60 °C, 0 - 100% | ± 0,5 °C , ± 2 % | 0,1 °C , 0,10% |
| 2. | Czujnik temperatury gruntu | -55 °C +60 °C | ± 0,5 °C | 0,1 °C |
| 3. | Czujnik wilgotności gruntu | 0 - 100% | 0,4 % | 0,10% |
| 4. | Czujnik prędkości wiatru | 0,9 - 40 m/s | ± 0,5 m/s | 0,4 m/s |
| 5. | Czujnik kierunku wiatru | 0° - 360° | 1° | ± 3° |
| 6. | Czujnik usłonecznienia | 1 % - 2000 W m⁻² | +/- 1% | 10W |
| 7. | Czujnik ciśnienia atmosferycznego | 500 - 1100 hPa | ± 1 hPa | 1 hPa |
| 8. | Czujnik opadu(deszczomierz) | Maksymalnie do 0,25 mm/m2 lub niższa | 0,25 mm/ m2 - ∞ powyżej 0 °C | Maksymalnie do 0,25 mm/m2 lub niższa |

Wymagania dotyczące konstrukcji i budowy stacji meteorologicznej.

Czujniki pomiarowe stacji posadowić na słupie stalowym kwadratowym o wymiarach 80 x 80 mm i wysokości 3 metrów.Powłoka zewnętrzna jak i wewnętrzna słupa powinna być zabezpieczona zgodnie z normą PN-EN-ISO 1461:2000 poprzez cynkowanie ogniowe. Słup powinien być posadowiony na fundamencie dedykowanym do tego typu słupów oświetleniowych. Fundament powinien zostać posadowiony poniżej głębokości przemarzania gruntu.

Wymagania dotyczące instalacji aparatury pomiarowej stacji meteorologicznej

Okablowanie z czujników pomiarowych oraz okablowanie z panelu słonecznego powinny być poprowadzone wewnątrz masztu, tak aby osoby trzecie nie miały do niego dostępu. Wszystkie czujniki powinny być zainstalowane zgodnie z wymogami producentów na poszczególnych wysokościach masztu:

czujniki prędkości i kierunku wiatru na wysokości 3 m n.p.t.;

czujnik opadu(deszczomierz) na wysokości 3 m n.p.t.;

czujnik usłonecznienia na wysokości 2,8 m n.p.t.;

czujnik temperatury i wilgotności powietrza na wysokości 2,7 m n.p.t.;

czujnik ciśnienia atmosferycznego – powinien być umieszczony wewnątrz aparatury pomiarowej na wysokości 2,5 m n.p.t.;

czujnik temperatury i wilgotności gruntu powinien być zakopany na głębokości 30 cm p.p.t.

Program pomiarowy stacji meteorologicznej

Zamawiający zakłada, że aparatura rejestrująca parametry meteorologiczne będzie dokonywać pomiaru na poszczególnych czujnikach co 10 minut. Dane będą przekazywane na serwer niezwłocznie w ciągu 1 minuty od pomiaru, a następnie zwizualizowane na stanowisku służb miejskich wyznaczonym przez Zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta lub w innym wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.

3. Budowa i uruchomienie systemu informatycznego

System informatyczny do obsługi stacji pomiarowych dla osłony powodziowej Tomaszowa Mazowieckiego powinien być zbudowany z następujących modułów funkcjonalnych:

Moduł 1: Modułu/Aplikacji do obsługi rejestratora danych na stacjach pomiarowych wraz z rejestratorem danych (datalogger).

Moduł 2: Modułu/Aplikacji do zarządzania procesem komunikacji pomiędzy stacjami pomiarowymi i bazą danych wyników pomiarów.

Moduł 3: Modułu/Aplikacji do przetwarzania i prezentacji wyników pomiarów.

Moduł 4: Modułu/Aplikacji powiadamiania użytkowników (służb i zainteresowanychmieszkańców) z wyłączeniem stacji meteorologicznej.

Moduł obsługi rejestratora (Moduł 1)

Aplikacja powinna być dostarczona wraz z rejestratorem danych przez producenta spełniająca zadaniem:

właściwe skonfigurowanie podłączenia czujników pod odpowiednie wejścia analogowe i cyfrowe;

ustawienie kroku pomiarowego  odczytów dla każdego z kanałów pomiarowych przed ich przetworzeniem i zapisem;

obsługa czujników „wirtualnych” bazujących na danych agregowanych z kilku terminów (np. średnich lub przyrostów);

zapis wyników pomiarów według przyjętego programu pomiarowego na podstawie własnego zegara do pamięci wewnętrznej rejestratora;

skonfigurowanie współpracy z wbudowanym lub podłączonym modułem komunikacyjnym;

ustawienia wartości progowych dla pomiarów. Przekroczenie ich będzie powodowało reakcję rejestratora w postaci informacji do jednostki nadrzędnej (Moduł 2);

konfiguracja odpowiedzi na zapytanie z zewnątrz – uwierzytelnienie źródła zapytania.

Moduł zarządzania procesem komunikacji pomiędzy bazą wyników pomiarów i rejestratorem (Moduł 2)

Aplikacja ma działać na wskazanym serwerze Zamawiającego i być odpowiedzialna za:

prowadzenie akwizycji danych ze stacji pomiarowych według aktualnie obowiązującego harmonogramu (który może być zmieniany) jednak zaleca się, aby zawsze praca odbywała się co najmniej jeden raz na godzinę;

sprawdzenie kompletności przesyłanych danych pomiarowych;

zapis będzie się odbywał do bazy typu „open source” gdzie oprócz wyników pomiarów będą przechowywane wszystkie informacje konfiguracyjne systemu, metadane stacji pomiarowych, a także większość informacji wykorzystywanych w Module 3. Dostęp „tylko do odczytu” powinien być możliwy dla zarejestrowanych innych użytkowników tego typu danych

zapytanie stacji pomiarowej o dane powinno być oparte o analizę dostępnych w bazie zapisów danych z tej stacji tak, aby gdy w poprzedniej sesji (sesjach) brak było łączności możliwe było uzupełnienie brakujących danych;

nasłuch na łączu GPRS, gdyby jedna ze stacji zgłosiła alarm i po weryfikacji przekazanie informacji do Modułu 4;

prowadzenie rejestru zdarzeń;

synchronizacja czasu wewnętrznego stacji pomiarowych w zależność od jakości zegarów jeden raz na tydzień (codziennie);

przekazanie poza terminowego zapytania o aktualne dane z Modułu 3 lub 4;

monitoring stanu baterii z predykcyjnym informowaniem o niskim napięciu akumulatora;

opisana powyżej aplikacja może być uruchamiana z poziomu Modułu 3 po wcześniejszym uwierzytelnieniu operatora.

Moduł/Aplikacja do przetwarzania i prezentacji wyników pomiarów (Moduł 3)

Aplikacja webowa (program komputerowy), której zadaniem będzie przetwarzanie oraz prezentacja danych gromadzonych przez system pomiarowy. Powinna ona działać na wskazanym serwerze Zamawiającego

Bardzo istotne jest, aby na ekranie wyraźnie było widać termin ostatniego pobierania danych oraz wskaźnik ich kompletności (jako osobna informacja). Dodatkowo w przypadku udostępniania danych on-line, na ekranie musi być umieszczony przycisk umożliwiający wyświetlenie informacji o:

warunkach i kontakcie z osobami odpowiedzialnymi;

warunkach pomiarów;

stosowalności i dostępności pomiarów historycznych;

informacja o warunkach dalszego wykorzystania danych, jedynie ze wskazaniem źródła.

Główną procedurą operacyjną aplikacji powinno być nadzorowanie momentu dostępności nowych danych ze stacji pomiarowych. Naturalną konsekwencją tego działania powinna być aktualizacja wszystkich widocznych elementów aplikacji.

Ważniejszym elementem menu powinien być procedura uruchamiający konfigurację prezentacji aktualnych danych (aktualizowaną zgodnie z aktualnym krokiem czasowym bez ingerencji operatora). Konfiguracja taka powinna być tworzona w formie listy, gdzie każdy zestaw danych miałby skrótową nazwę i opis, a zawierałby:

listę parametrów z wybranych stacji pomiarowych;

okres prezentacji;

ustalone wartości progowe (np. stan średni, stan maksymalny);

okres, którego dotyczy prezentacja (ostatnia wartość na prawej stronie wykresu musi dotyczyć ostatniej obserwacji).

Innym oczekiwanym przez Zamawiającego elementem aplikacji powinna być procedura umożliwiająca przygotowanie konfiguracji prostych raportów dla określonego momentu czasu (głównie) dla ostatniego terminu obserwacji, gdzie określone byłyby prezentowane parametry pomiarowe ze stacji oraz ewentualne ich porównanie z wartościami progowymi (min, max, ewentualnie stan ostrzegawczy czy alarmowy). Konfiguracja dowolnego raportu powinna mieć również opcję jej automatycznego generowania np. do wykorzystania w Module 4.

Kolejnym elementem powinna być procedura konfigurowania zrzutów danych historycznych pozwalająca na wybór:

kroku czasowego;

zakresu czasowego danych;

parametrów;

sposobu zapisu danych do pliku.

Aplikacja powinna współpracować z Modułem 2 (komunikacja ze stacjami) co najmniej w zakresie prezentacji podstawowej jego konfiguracji lub uruchamiania po dodatkowej autoryzacji operatora.

Moduł/Aplikacja powiadamiania służb i obywateli (Moduł 4)– stacja hydrologiczna

Projektowany system ma za zadanie zbieranie danych hydrologicznych i meteorologicznych ze stacji umieszczonych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki. Zamawiający zakłada, że dane ze stacji hydrologicznych będą dostępne dla zainteresowanych służb miejskich i dla mieszkańców, którzy w chwili wystąpienia zagrożenia hydrologicznego otrzymają od operatora systemu odpowiednią treść SMS lub operator  sam podejmie decyzję o poinformowaniu SMS wszystkich użytkowników telefonów komórkowych znajdujących się w granicach miasta.

Baza użytkowników, którym zostanie udostępniona aplikacja, będzie aktualizowana raz na rok, aby odciążyć system wymiany informacji od użytkowników niezainteresowanych.

Wszelkie informacje o stanie systemu powinny być ogólnie dostępne on-line na właściwej stronie Urzędu Miasta.

Moduł/Aplikacja powiadamiania służb i obywateli (Moduł 4) – stacja meteorologiczna

W przypadku danych pomiarowych ze stacji meteorologicznej umieszczonej na Palcu KościuszkiZamawiający zakłada, że będą prezentowane on-line na stronie Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.  Sposób przetwarzania i prezentacji powinien być tożsamy dla parametrów meteorologicznych, aby uniknąć konieczności dublowania aplikacji serwerowej do obsługi danych pomiarowych. Kwestia prezentacji samych danych meteorologicznych powinna być uzgodniona z osobą odpowiedzialną za obsługę serwisu www Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.Wykonawca systemu przygotuje kod QR i umieści go na tablicy informacyjnej przy stacji meteorologicznej. Zainteresowany użytkownik będzie miał możliwość pobrania aplikacji i korzystania z udostępnionych danych pogodowych oraz prognostycznych do 10 dni. Dodatkowo Wykonawca systemu przekaże Zamawiającemu link do bezpośredniego pobrania aplikacji z serwera.

Dodatkowo Wykonawca robót powinien dostarczyć darmową aplikację mobilną działającą w systemie Android/IOS do prezentowania wyników pomiarowych z stacji meteorologicznej umieszonej na Placu Kościuszki. Aplikacja powinna pozwalać na odczytanie parametrów z poszczególnych czujników oraz powinna zawierać darmowy moduł prognostyczny na minimum 10 dni do przodu. Moduł prognostyczny powinien być dwumodułowy:

Moduł 1 – podstawowe informacje w ujęciu 24h:

  - temperatura powietrza maksymalna i minimalna;

  - zachmurzenie;

  - prędkość wiatru;

  - przewidywany opad.

Moduł 2 – szczegółowe informacje w ujęciu godzinowym dla danego dnia:

  - temperatura powietrza;

  - zachmurzenie;

  - prędkość wiatru;

  - kierunek wiatru;

  - przewidywany opad.

Oprogramowanie serwerowe

Zamawiający jest zainteresowany rozwiązaniami, które nie będą miały wpływu na jego zasoby ani nie będą wymagały konieczności doposażenia infrastruktury teleinformatycznej w dodatkowe elementy. Cała infrastruktura bazodanowa powinna być w zasobach Wykonawcy. Aplikacje (lub aplikacja) główne, zwane także operatorskimi, muszą mieć możliwość tworzenia backupów danych pomiarowych, tak aby ich objętość mieściła się na każdym komputerze osobistym, o ile na nim będzie uruchamiana. Dlatego też sugeruje się proste (automatyczne) zrzuty tekstowe możliwe do skonsumowania przez dowolne oprogramowania bazodanowe.

Wykonawca systemu przygotuje aplikację do kalibracji ciśnieniowych czujników pomiarowych, która będzie zainstalowana na dwóch telefonach udostępnionych przez Zamawiającego.

Zalecane jest również, aby powyższa aplikacja miała możliwość zmiany progów alarmowych na wszystkich stacjach, ale zależy to od decyzji Zamawiającego.

4. Pomiary hydrometryczne

Wykonawca lokalnego systemu ostrzegania przeciwpowodziowego zobowiązany będzie do wykonywania pomiarów hydrometrycznych w następującej ilości:

- dwa pomiary hydrometryczne w każdym miesiącu przez okres 12 miesięcy (od dnia uruchomienia systemu) dla każdej lokalizacji po wcześniejszej analizie stanów wód na poszczególnych stacjach wodowskazowych. Pomiary hydrometryczne powinny być wykonane przy różnych stanach wód, aby w jak największym stopniu wychwycić amplitudę wahania się zwierciadła wody w ciągu roku kalendarzowym. Po każdym miesiącu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport z wykonania pomiarów.

5. Określenie stanów charakterystycznych (ostrzegawczych i alarmowych) dla poszczególnych stacji hydrologicznych

Po 6 miesiącach od wykonania pierwszej serii pomiarowej na wszystkich stacjach hydrologicznych Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia pierwszej propozycji stanów ostrzegawczych i alarmowych wraz z podaniem rzędnych zwierciadła wody dla tych stanów. Po zakończeniu serii pomiarowej tj. 12 miesiącach Wykonawca przedstawi ostateczne rzędna stanów ostrzegawczych i alarmowych

*- w chwili braku stanów powodziowych w ciągu 12 miesięcy Wykonawca będzie bazował na istniejących stanach wód

6. Wyznaczenie krzywych natężenia przepływu

Wykonawca po skończonej serii pomiarowej na wszystkich stacjach pomiarowych przedstawi Zamawiającemu krzywe natężenia przepływu dla poszczególnych lokalizacji hydrologicznych.

*- w chwili braku stanów i przepływów odpowiednich do wyznaczeniakrzywych Wykonawca będzie bazował na istniejących stanach wód.

7. Szkolenie pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Wykonawca po wybudowaniu i uruchomieniu systemu przeprowadzi dwa szkolenia pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu:

- Szkolenie z obsługi systemu po uruchomieniu i udostępnienie go do pracy operacyjnej.

- Szkolenie po 12 miesiącach po zakończeniu serii pomiarowej wyznaczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych oraz wyznaczenia krzywych natężenia przepływu. Celem szkolenia powinno być zaprezentowanie wyników przeprowadzonych pomiarów hydrometrycznych oraz ich interpretacji w powiązaniu z potencjalnym zagrożeniem powodziowym.

Dodatkowo zadaniem Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym będzie opracowanie procedury informowania mieszkańców w chwili wystąpienia zagrożenia powodziowego.

8.  Świadczenie usług serwisowych

W okresie 12 miesiącach od momentu uruchomienia systemu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac serwisowych stacji telemetrycznych zgodnie z przedstawionymi poniżej wytycznymi.

Telemetryczna stacja hydrologiczna :

stacja musi być doraźnie serwisowana raz na miesiąc, poprzez sprawdzenie poprawności wskazań ciśnieniowego czujnika pomiarowego w oparciu o zainstalowane wodowskazy;

raz na rok od daty instalacji stacji, w szczególności po okresie zimowym, należy dokonać technicznej niwelacji wodowskazów i potwierdzić ustalone rzędne. Jeśli wyniki z kontroli technicznej wodowskazu będą odbiegały więcej niż 0,5 cm od podanych wartości, należy dokonać korekty wysokości podziałów wodowskazowych;

raz na rok od daty instalacji stacji, w szczególności po okresie zimowym i ewentualnych wezbraniach, należy dokonać oględzin ciśnieniowego czujnika pomiarowego oraz stanu technicznego rury osłonowej zanurzonej w rzece.

Telemetryczna stacja meteorologiczna :

raz na miesiąc należy dokonać doraźnego serwisu stacji poprzez sprawdzenie poprawności wskazań czujników meteorologicznych, w oparciu o zebrane dane pomiarowe i wyselekcjonowane ponadnormatywne odczyty;

raz na miesiąc należy wyczyścić czujnik pomiarowy usłonecznienia oraz dokonać sprawdzenia stanu czystości deszczomierza wraz z ewentualnym usunięciem zabrudzeń z jego stałych elementów.

Wykonawca stacji hydrologicznych i stacji meteorologicznych, udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy stacji, w szczególności na zastosowane czujniki pomiarowe.