Tomaszów Mazowiecki, dnia 15-06-2022

PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ (1)

Numer postępowania: WRIK.271.1.22.2022.ZP

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00189121/01 z dnia 2022-06-01

ID - miniportal: 78a79748-973b-40a8-807e-9d425ffdb651

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Pilotażowe uruchomienie modułu na urządzenia mobilne (aplikacje) udostępniające służbom miejskim i mieszkańcom dane z zainstalowanych przez miasto sieci ośmiu czujników mierzących ryzyko powodziowe dla przepływających przez miasto dwóch rzek.

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku                       z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin wpływu zapytań: 10-06-2022 r.

Pytania

Pytanie 1: OPZ wskazuje, że w punkcie 1, że budowa wodowskazów, stacji telemetrycznych oraz modułu powiadamiania dla służb kryzysowych, musi być zgodna z założeniami przedstawionymi w studium wykonalności. Prosimy o jego udostępnienie.

Pytanie 2: Względem OPZ 1.2: Czy dopuszczalne będzie zamocowanie czujnika nie na dnie koryta rzeki mocowanego do dodatkowego bloczka betonowego, a pionowo do tylnej strony łaty wodowskazowej, tak aby element pomiarowy czujnika był możliwie blisko dna, jednak nie dotykał go (unikając zamulenia)? Taki sposób montażu umożliwi pomiar w sytuacjach jeśli stan wody w rzece wynosiłby mniej niż 40cm w najgłębszym punkcie. Jednocześnie pozwala to na dodatkowe ukrycie sondy przed wzrokiem osób postronnych i powinno przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wandalizmu.

Pytanie 3: Względem OPZ 1.2: Czy Zamawiający dopuści czujnik o wyjściu cyfrowym (np. MODBUS, SDI-12), co zmniejsza błąd (zwiększając dokładność) wynikający z przekształcenia sygnału analogowego na cyfrowy?

Pytanie 4: Względem OPZ 1.2: Czy Zamawiający dopuści w miejsce baterii żelowej (akumulatora żelowego) o parametrach 12V (nap. 11-14.4V) i 2Ah (a zatem posiadającego nominalnie 24Wh magazynowanej energii) akumulator litowo jonowy o pojemności 3,7V i 13Ah (a zatem nominalnie posiadającego ok. 45Wh magazynowanej energii)?

Pytanie 5: Względem OPZ 1.2: Czy dopuszczalne jest wyprowadzenie anteny GSM poza obudowę rejestratora, lecz nadal wewnątrz obudowy systemu? Parametr ten wyklucza urządzenia, które z racji budowy posiadają obudowy metalowe.

Pytanie 6: Względem OPZ 1.3: Czy dopuszczalne jest wykorzystanie połączonego czujnika temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza?

Pytanie 7: Względem OPZ 3: Zamawiający pisał dla Modułu 1 „konfiguracja odpowiedzi na zapytanie z zewnątrz – uwierzytelnienie źródła zapytania” – biorąc pod uwagę wskazane parametry stacji oraz opis jej działania – brak jest wymogu, by rejestrator był jednostką włączoną cały czas i odpytywaną przez serwer – wprost jest opisane, że to stacja winna co 10 minut dokonywać pomiaru i w ciągu 1 minuty dokonywać transmisji tego pomiaru na serwer. Prosimy o wykreślenie tego punktu, gdyż nie spełnia żadnej funkcji, a ogranicza konkurencyjność.

Pytanie 8: Względem OPZ 3: Zamawiający dla Modułu 2 podaje sprzeczny z opisem Programu pomiarowego stacji hydrologicznej (OPZ 1.2). Opisano tu funkcjonalność „zapytania stacji pomiarowej o dane” podczas gdy w OPZ 1.2 wprost opisano, że stacja te dane ma wysyłać na serwer w określonym (i konfigurowalnym) reżimie czasowym. Prosimy o dopuszczenie rozwiązań obu typów, by zapewnić konkurencyjność różnych wykonawców – stosujących urządzenia typu slave (konieczność odpytywania) jak również master (gdy urządzenie wysyła dane na serwer).

Pytanie 9: Względem OPZ 3: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdy stacje pomiarowe synchronizują czas za każdym połączeniem do sieci GSM, czy też należy pozostawić funkcjonalność synchronizacji czasu do serwera NTP raz na tydzień/dobę?

Pytanie 10: Względem OPZ 3, Moduł 4: Czy Wykonawca ma zapewnić mechanizm komunikacji SMS (wysyłania SMS) czy też będzie to po stronie Zamawiającego? Jeśli po stronie Wykonawcy prosimy o informację ile SMS należy założyć w skali roku (jako wartość maksymalną), jeśli po stronie Zamawiającego to jeśli jest wybrany dostawca usługi SMS prosimy o informację o jego usłudze, by móc ocenić kompatybilność systemu przekazywania danych (API)

Pytanie 11: Względem OPZ 3, Oprogramowanie serwerowe: Czy aplikacja do kalibracji ciśnieniowych czujników i zmiany progów alarmowych może być aplikacją desktopową na komputery z systemami Microsoft Windows? Tyczy się wymienionych wyżej funkcji.

ODPOWIEDZI:

Ad 1

Zamawiający w dokumentacji przetargowej zamieścił fragment studium wykonalności odnośnie budowy całego systemu i potwierdza że jest tożsamy.

Ad 2

Zamawiający świadomie wybrał taki sposób montażu aby uniknąć w okresie zimowy ewentualnego zniszczenia czujnika i konstrukcji przez napór lodu i kry.      W okresie zimowym przy pokrywie lodowej dochodzi do „wyciągania” wodowskazu przez lód w szczególności w miejscu gdzie woda nie ma wartkiego nurtu, dlatego Zamawiający wskazuje sposób montażu tak jak opisano                        w dokumentacji. Jednocześnie zamawiający wskazuje że zgodnie z dokumentacją czujnik z bloczkiem należy umieścić w najgłębszym miejscu a przedstawiony                     w pytaniu montaż spowoduje że instalacja przy danym wodowskazie wykluczy możliwość posadowienia czujnika w najgłębszym miejscu rzeki. Dodatkowo                         z wiedzy Zamawiającego wybrany sposób pomiaru poprzez zastosowanie czujnika ciśnieniowego nie wpływa na jakość pomiaru w warunkach zamulenia. Dodatkowo Zamawiający wskazuje że zakres czujnika powinien być od 0 do 11 m, więc przytoczona wartość 40 cm jest wartością bardzo dużą gdyż miejscami                      w wybranych lokalizacjach dla stacji stan wody w okresach niskich stanów wysokość wody w rzece może sięgać jedynie 5, 10 cm, w związku z tym Zamawiający wskazuje sposób montażu tak jak opisano w dokumentacji.

Ad 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy w dokumentacji i wskazuje że czujnik ma być wyposażony w wyjście analogowe.

Ad 4

Zamawiający specjalnie wskazał takie parametry akumulatora aby w sytuacji awaryjnej po okresie gwarancyjnym mógł zastosować standardową ładowarkę do podładowania akumulatora  oraz standardowe niskobudżetowe akumulatory żelowe dostępne na rynku, w związku z tym Zamawiający wskazuje takie parametry akumulatora(baterii) tak jak opisano w dokumentacji.

Ad 5

Zamawiający zdecydował że najlepszym rozwiązaniem z racji bliskości rzeki i wilgotnego mikroklimatu jest  umieszczenie aparatury w obudowie z tworzywa sztucznego aby uniknąć po okresie gwarancyjnym ewentualnych konserwacji rdzewiejących elementów obudowy skrzynki co w rezultacie może przyczynić się do uszkodzenia podzespołów stacji. Dodatkowo aby zminimalizować ewentualne uszkodzenie elementów stacji przez osoby trzecie, wszystkie elementy w tym antena powinny być schowane w związku z tym Zamawiający wskazuje sposób montażu tak jak opisano w dokumentacji.

Ad 6

Zamawiający nie dopuszcza montażu zespolonego czujnika temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza. Zamawiający dopuszcza montaż zespolonego czujnika temperatury i wilgotności. Zamawiający wyraźnie wskazał miejsca montażu poszczególnych czujników dla czujnika temperatury  i wilgotności jest to wysokość 2,7 m n.p.t.  a dla czujnika ciśnieniowego wysokości 2,5 m n.p.t., dodatkowo z racji konieczności osłonięcia czujnika ciśnieniowego od pyłu, kurzu, wody Zamawiający podtrzymuje sposób montażu czujnika ciśnieniowego we wnętrzu aparatury pomiarowej.

Ad 7

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, że stacja pomiarowa będzie inicjowała połączenie co 10 minut celem ewentualnych zmian np. w konfiguracji transmisji

Ad 8

Zamawiający zgadza się na dopuszczenie obu rozwiązań jednak pod warunkiem spełnienia wymagań zapisanych w odpowiedzi na pytanie 7 (inicjowanie połączenia co 10 minut).

Ad 9

Zamawiający dopuszcza oba sposoby synchronizacji.

Ad 10

Zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji Wykonawca ma przeprowadzić szkolenia personelu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu, gdzie na podstawie zdobytej wiedzy pracownik będzie podejmował interwencje informujące zainteresowane strony poprzez dostępny system SMS będący w posiadaniu urzędu. Baza użytkowników zostanie zebrana przez Zamawiającego i nie leży w gestii Wykonawcy. Dodatkowo Zamawiający nie mógł by określić liczby SMS-ów z racji barku wiedzy ile razy w ciągu roku można się spodziewać zdarzeń ekstremalnych. Jednocześnie wskazuje się że zgodnie z dokumentacją Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje procedury informowania mieszkańców w chwili wystąpienia zagrożenia powodziowego.

Ad 11

Zamawiający wskazuje że aplikacja do kalibrowania czujników i zmiany progów alarmowych musi być wykonana na dwa telefony z systemem Android wskazane przez Zamawiającego. Intencją zamawiającego jest wysyłanie w teren pracowników urzędu w celu dokonania ewentualnej kalibracji przy odchyłkach pomiędzy łatą wodowskazu a czujnikiem pomiarowym. Wykonanie kalibracji na miejscu przez pracownika przy użyciu telefonu jest łatwiejsze i wyeliminuje ewentualny błąd jak by to miało miejsce przy przekazywaniu na stanowisko dyspozytorskie poprawnej wartości z wodowskazu celem przeprowadzenia kalibracji w biurze przez innego pracownika. Dodatkowo jeśli pracownik który odczytał wartość z łaty wodowskazowej sam miał by dokonywać kalibracji po powrocie do biura to stan wody może ulec zmianie w tym czasie co rodzi dodatkowy problem w poprawnej i sprawnej kalibracji czujnika. Jednocześnie 
z doświadczenia Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu sytuacje awaryjne zdarzają się zazwyczaj po godzinach urzędu pracy więc było by to dodatkowym utrudnieniem przy zmniejszonej obsadzie po godzinie 15:00.

W ocenie zamawiającego udzielona odpowiedź nie wpływa na konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu i zmiany terminu składania ofert.

Ma ona bowiem charakter doprecyzowujący.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.