Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze S.C.

„NIWELLA”

97- 400 Bełchatów ul. Kalinowa 35

Zleceniodawca: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

ul. P.O.W.   10/16

97-200 Tomaszów Maz.

# Projekt budowlany

kanalizacji   deszczowej   i   odwodnienia  ulic

Jana, Ireny, Henryka,  Jerzego, Edwarda, Haliny i Grażyny

na  terenie  oś. ,,Ludwików’’   w  Tomaszowie   Maz.

Lokalizacja:

Dz. Nr  48,  347, 457,  384,  371,  358,  760,  385,   440,  401,

411,  422,  486,  57, 468  obr. 21  Tomaszów  Maz.

#### Kat. obiektu  XXVI

Projektant: inż. Elżbieta Andrzejczak

upr. GPII460-80/76, 1/82/WMŁ

Sprawdzenie: mgr inż. Anna Andrzejczak – Moder

upr. 71/01/WMŁ

maj   2017 r.

Teczka zawiera

1.  Strona tytułowa…………………………………………………………….........

2.  Spis zawartości teczki………………………………………………………...…

3.  Oświadczenie………………………………………………………………....…

4.  Zaświadczenie o przynależności do IIB……………………………………...…

5.  Uprawnienia……………………………………………………………….....….

6. Opis do projektu zagospodarowania .

1. Przedmiot inwestycji .......................................................................................

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu…………………..............................

3. Projektowane zagospodarowanie działki .........................................................

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania ………

5. Przeznaczenie działki... ....................................................................................

6. Szkody górnicze i ochrona konserwatorska.....................................................

7. Zagrożenie dla środowiska ..............................................................................

8. Określenie obszaru oddziaływania obiektu, informacja o obszarze

oddziaływania obiektu.....................................................................................

7.  Opis do projektu

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | Zleceniodawca, inwestor ............................................................................... Zakres opracowania ...................................................................................... Podstawa opracowania .................................................................................. Charakterystyka terenu ................................................................................. Warunki gruntowo – wodne , kategoria geotechniczna ,obiektu ................. Układ sytuacyjny i wysokościowy projektowanej kanalizacji deszczowej .................................................................................. Odbiornik ścieków deszczowych .................................................................. Obliczenie hydrauliczne sieci kanalizacji deszczowej ................................. Materiał i uzbrojenie .................................................................................... Wytyczne wykonawstwa .............................................................................. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem .................................................... Odwodnienie ulic. ........................................................................................ Charakterystyka spływów deszczowych ....................................................... Warunki jakim powinny odpowiadać spływy wód opadowych i roztopowych odprowadzane..do..odbiornika.............................................. Dobór urządzeń oczyszczających .............................................................. BIOZ …………………………………………………………………….… |  |
| --- | --- | --- |

8.   Załączniki

1.   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego………………...

2.   Warunki    techniczne    wydane   przez    ZGWK  w  Tomaszowie  Maz.     .

3.   Uzgodnienie ZGWK w Tomaszowie Maz.......................................................

4.   Uzgodnienie z Urzędem  Miasta w Tomaszowie Maz....................................

5.   Decyzja środowiskowa ...................................................................................

6.   Uzgodnienie  lokalizacji  w pasach drogowych..............................................

7.   Pozwolenie  wodnoprawne .............................................................................

8.   Pismo WZMiUW Insp w Rawie Maz..............................................................

9.   Uzgodnienie z Zarządcą drogi.........................................................................

10.  Opinia geotechniczna………………………………………………………...

9.   Część graficzna

1.0  Plan orientacyjny  …………………………………

1/1-1/2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500…………………………..…

2/1- 2/8   Profile kanalizacji deszczowej 1:100/1000.1:100/500......................

3. Studzienka kanalizacyjna …………………………………………......

4. Wpust deszczowy  …..................................................................…

5. Tabela  wpustów……………………………………………………..……

maj  2017 r.

# O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity 
Dz. U. z  2016 r. poz. 290  z  późniejszymi  zmianami  oświadczam, że:

# Projekt budowlany

kanalizacji   deszczowej   i   odwodnienia  ulic

Jana, Ireny, Henryka,  Jerzego, Edwarda, Haliny i Grażyny

na  terenie   oś. ,,Ludwików’’   w Tomaszowie   Maz.

Lokalizacja:

Dz. Nr  48,  347, 457,  384,  371,  358,  760,  385,   440,  401,

411,  422,  486,  57, 468  obr. 21  Tomaszów  Maz.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...............................................                                     .........................................

(sprawdzający)                                                                                                         (projektant)

Opis do projektu zagospodarowania

1.     Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulic:

•  Jana

•  Ireny

•  Henryka

•  Jerzego,

•  Edwarda

•  Haliny

•  Grażyny

na  terenie   oś. ,,Ludwików’’   w  Tomaszowie   Maz.

2.     Istniejący stan zagospodarowania terenu

Wymienione ulice stanowią część układu komunikacyjnego osiedla „Ludwików”                                       zlokalizowanego na terenie ograniczonym

•  od zachodu ulicą „Na Skarpie” oraz rowami lezącymi w zlewni rz. Niebieskie

Źródła  i rzeki Pilicy.

•  od wschodu ulicą Ludwikowską

•  od południa  ulicą Jana

•  od północy ulicą Grażyny

W ulicach osiedlowych znajdują się:

•   kanalizacja sanitarna z przyłączami

•   sieć wodociągowa z przyłączami

•   linie energetyczne kablowe i słupowe

•   linie telekomunikacyjne.

Nawierzchnie ulic z wyjątkiem ulicy Ludwikowskiej są nawierzchniami ziemnymi utwardzonymi.

Ulica Ludwikowska posiada nawierzchnię asfaltową.

3.     Projektowane zagospodarowanie działki.

Projektowana kanalizacja deszczowa jako uzbrojenie terenu nie zmienia sposobu jego zagospodarowania. Jest ona jednak elementem budowy dróg na terenie os.”Ludwików” w ramach którego przewiduje się :

-    budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia

-    budowę jezdni jako asfaltowej z kostki betonowej oraz budowę chodników.

-    budowę placów manewrowych po stronie zachodniej od strony ul. Na Skarpie

-    budowę zjazdów na poszczególne posesje.

4.     Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania.

Przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej:

D 500 PVC    L =    346,00 m

D 400 PVC    L =    481,00 m

D 315 PVC    L = 1 121,00 m

Podłączenie elementów odwodnienia pasa drogowego:

•  wpusty jezdniowe   szt. 73

D 200 PVC   ∑ L =

•  wpusty krawężnikowo - jezdniowe   szt. 4

D 200 PVC   ∑ L =

•  odwodnienia liniowe   szt. 8

D 200 PVC   ∑ L =

5.     Przeznaczenie działki

### Teren przez który przebiega projektowana kanalizacja to drogi gminne oraz droga powiatowa. Ich przeznaczenie nie ulegnie zmianie po przebudowie

6.      Szkody górnicze, ochrona konserwatorska

Lokalizacja inwestycji poza terenem szkód górniczych. .

Teren lokalizacji inwestycji znajduje się poza strefami wymagającymi szczególnej   ochrony konserwatorskiej.

7.     Zagrożenie dla środowiska

W  obecnej chwili odwodnienie pasów drogowych odbywa się powierzchniowo zgodnie ze spadkiem zlewni w kierunku zachodnim tj. do granicy skarpy wyniesienia terenu osiedla, a nastepnie do rowów leżących w zlewni rzeki Niebieskie Źródła i rzeki Pilicy.

Spływ jest niekontrolowany oi odbywa się po drodze o nawierzchni ziemnej.

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej a następnie umocnienia  nawierzchni dróg

spływ będzie zorganizowany. Będzie odbywał się poprzez wpusty deszczowe z osadnikami, a dodatkowo  poprzez osadnik i separator na wylocie kanalizacji deszczowej. Po zrealizowaniu inwestycji nastąpi poprawa stanu środowiska.

8. Określenie obszaru oddziaływania obiektu , informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zasięg oddziaływania inwestycji na etapie realizacji obejmuje pasy drogowe w ich liniach rozgraniczających.

Na etapie eksploatacji obejmuje pasy drogowe i odcinki rowów odbiorników wód opadowych na długości 10 m powyżej wylotów  i na odcinku poniżej wylotu do podłączenia rowu z rzeką Niebieskie Źródła tj. 60 m i 80 m.

Inwestycja  w  zakresie  kanalizacji  deszczowej  i  odwodnienia  ulic  została zaprojektowana zgodnie z:

•   Ustawa z dnia 03.10.2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r poz 353

•   Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 18.01.2016 poz. 71).

•   Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 18.10.2016 w sprawie przyjęcia Planu

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U z

15.11.2016 r. poz. 1841)

•   Rozporządzenie  Ministra Środowiska   z dnia 18.11.2014 w sprawie warunków

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz .U z

16.12.2014 poz 1800)

•   Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 18.10.2016 w sprawie  Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły  (Dz. U z   28.11.2016 r.

poz. 1911)

•   Rozporządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Warszawie z dnia 03.04.2015 r. w sprawie ustalenia warunków  korzystania z

wód regionu  wodnego Środkowej Wisły (Dz. Urzędowy Województwa

Łódzkiego z 17.04.2015 poz. 1641).

•   PN - EN  752 :2008 -  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.

•   PN – ENV 1401-3:2002 -  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych

do kanalizacji bezciśnieniowej.

Opis do projektu

1. Zleceniodawca, Inwestor

Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16,  97-200 Tomaszów Maz.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt  kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ulic  Jana, Ireny, Henryka,  Jerzego, Edwarda, Haliny i Grażyny  na  terenie   oś. ,,Ludwików’’   w Tomaszowie   Maz.

Zlewnia odwadniana jest dwoma układami kanalizacyjnymi, posiadającymi niezależne wyloty wyposażone , każdy w separator i osadnik oraz odcinkami kanału deszczowego ciążącymi do kanału istniejącego w ul. Ludwikowskiej.

Zlewnia z wylotem w przekroju ul. Grażyny.

| Lp | Wyszczególnienie (odcinek) | D 500 [m] | D 400 [m] | D 315 [m] | D 250 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 42- 43- 46 - 47- 48 | 123,00 | - | - | - |
| 2 | 43 - 44 - 45- 46 | - | - | 16,00 |  |
| 3 | 48 - 49 - 50 | - | 75,00 | - |  |
| 4 | 50 - 63 - 64 | - | - | 56,00 |  |
| 5 | 50 - 51 - 52 -53 -54 - 55 - 56 | - | - | 114,00 |  |
| 6 | 54 - 68 | - | - | 9,00 |  |
| 7 | 52 - 58 -59 - 60 - 60.1 - 62 | - | - | 174,00 |  |
| 8 | 33 - 34 | - | - | 12,00 |  |
| 9 | 28 - 31 -32 - 33 - 35 | - | - | 86,00 |  |
| 10 | 48- 69 -70 -71- 71.1- 28 - 29 - 29.1- - 30 - 30.1 | - | 147,00 | 91,00 |  |
|  | Razem | 123.00 | 222,00 | 558,00 |  |

Zlewnia z wylotami do kanału w ul. Ludwikowskiej

| Lp | Wyszczególnienie (odcinek) | D 500 [m] | D 400 [m] | D 315 [m] | D 250 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 65 - 66 - 67 | - | - | 59,00 | - |
| 2 | 69 -70 -71 -72 -73 -74 | - | - | 97,00 |  |
| 3 | 36 - 37 - 38 - 39 - 39.1 - 39.2 - 3 9.3 - 40 | - | - | 144,50 |  |
|  | Razem |  |  | 300,50 |  |

Zlewnia z wylotem z przekroju ul. Jana

| Lp | Wyszczególnienie (odcinek) | D 500 [m] | D 400 [m] | D 315 [m] | D 250 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1- 2- 2o -2.1-3 - 4 -5 -6 -7- 8 - 9- 10- -11- 12 - 12.1 - 13 - 14 | 223,00 | 162,00 | 49,50 | - |
| 2 | 2- sep - os - 2.1 | - | - | 12,00 |  |
| 3 | 5 - 5/1 | - | - | 11,00 |  |
| 4 | 8 - 15/1 - 15/2 - 16 -17-18 -19 - 20 - 21- - 22-23 | - | 172,00 | 100,00 |  |
| 5 | 20 - 27 | - | - | 12,00 |  |
| 6 | 10 - 26 | - | - | 37,00 |  |
| 7 | 12 - 24 | - | - | 29,00 |  |
|  | Razem | 223,00 | 334,00 | 262,00 |  |

Ogółem  D 500 PVC     ∑L  =     346,00 m

D 400 PVC     ∑L  =     481,00 m

D 315 PVC     ∑L  =  1 121,00 m

Podłączenia spustów deszczowych i odcinków odwodnienia liniowego – szt. 85

3. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią:

-   umowa z Zamawiającym

-   decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego wydana przez Urząd Miasta

w Tomaszowie Maz

-   plan sytuacyjny trasy uzbrojenia terenu w skali 1 : 500  z inwentaryzacją

istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego

-   warunki techniczne ZGWK w Tomaszowie Maz. Sp. z oo.

4. Charakterystyka terenu

Oś.,, Ludwików ’’ znajduje się we wschodniej części m. Tomaszowa Maz w rejonie rzeki Pilicy.

Jest to teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej luźnej.

Pasy dróg objętych projektem drogowym są wyznaczone geodezyjnie. Teren posiada znaczny spadek w kierunku wschód-zachód do rzeki Pilicy. W kierunku  prostopadłym istniejące drogi posiadają niweletę o niewielkim spadku. Teren osiedla wyposażony jest w sieć wodociągową  oraz w sieć kanalizacji sanitarnej

wraz z odgałęzieniami poprzecznymi do poszczególnych posesji.

Teren osiedla posiada spadek w kierunku rzeki Pilicy. Kanalizacja sanitarna istniejąca wykonana jest z zastosowaniem pompowni co skutkuje koniecznością wykonania rurociągów tłocznych. W pasach drogowych zlokalizowane SA także linie energetyczne i telefoniczne.

Drogi objęte niniejszym projektem posiadają następujące nawierzchnie:

•  Jana        -    gruntowa -  powierzchniowe utrwalenie

•  Ireny       -   gruntowa

•  Henryka  -   płyty betonowe

•  Jerzego    -   gruntowa

•  Edwarda  -   płyty betonowe

•  Haliny      -  gruntowa

•  Grażyny   -  tłuczniowa

•  Ludwikowska -   chodnik betonowy, jezdnia asfaltowa  .

5. Warunki gruntowo – wodne, kategoria geotechniczna obiektu

W podłożu projektowanego uzbrojenia występują :

• wierzchnią warstwę stanowi nawierzchnia drogi

• pod nią zalegają nasypy budowlane o róznorodnej strukturze o miąższości warstwy

od 0,20 do 1,20 m.

• poniżej do głębokości odwiertu (do 3,00 m) występują grunty przepuszczalne

w postaci piasków drobnych i średnich oraz pospółki.

Występowanie wody gruntowej stwierdzono w dwóch otworach.

W  ulicy  Henryka na poziomie -  2,90 m ppt  oraz

w ulicy Grażyny na poziomie -  2,80 m ppt .

Stwierdzić należy, że w podłożu występują proste warunki gruntowo-wodne.

Jednak, ze względu na głębokość posadowienia kanalizacji deszczowej, przekraczają 1,2 m, obiekt budowlany zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej.

6. Układ sytuacyjny i wysokościowy projektowanej kanalizacji  deszczowej

Projektowane  kanały deszczowe zlokalizowano w pasach drogowych.

Układ wysokościowy kanalizacji wynika z układu wysokościowego zlewni.

Zlewnia posiada naturalny skłon od wschodu w kierunku  rzeki Pilicy.

7. Odbiornik ścieków deszczowych

Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z terenu kanalizowanej zlewni są rowy leżące  w  zlewni  jest  rzeki  Pilicy (Niebieskie Źródła)  oraz kanał deszczowy  w ul. Ludwikowskiej.

8. Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji deszczowej

Obliczenie odpływu wód deszczowych ze zlewni wykonano zgodnie  z wytycznymi technicznymi projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych.

Q = φ  . q . F

gdzie

φ - współczynnik spływu powierzchniowego

q – natężenie deszczu (l/s.ha)

F – powierzchnia zlewni (ha)

Natężenie deszczu miarodajnego obliczono wzorem

q = At0,667

gdzie

t – czas trwania deszczu miarodajnego (min)

Prawdopodobieństwo występowania deszczu przyjęto zgodnie z WTP  p = 50 % tj. 2 razy na rok.

Czas trwania deszczu miarodajnego określono wzorem

t = 1,2 tp + tk

gdzie

tp – czas przepływu

tk – czas koncentracji terenowej  tk = 5 min

8.1  Wylot w przekroju ul. Grażyny w węźle Nr 41 do rowu leżącego w zlewni

rzeki   Niebieskie Źródła

•  Długość zlewni  i sieci kanalizacyjnej -  703,0 m

•  Średnia długość pasów drogowych - 12,0 m.

•  Powierzchnia zlewni  F = 0,84 ha

•  Współczynnik spływu  φ = 0,85

•  Powierzchnia zlewni zredukowanej  Fzred =  0,71 ha

•  Czas dopływu ze zlewni przy V = 1,5 m/s

td  = 7,8 min

•  Czas miarodajny tm  = 1,2 td + 5 = 1,2 x 7,8 + 5 = 14,4 min

3

470√ 2	 470 x 1,26	     592,2

q = ---------------  =  --------------------    =  ----------  =  100,0  l/s .ha

t0,667	14,4 0,667                          5,92

Q = 0,71 x 100 = 71 l/s

D 500 mm ,  i = 2 ‰      , n = 300 mm ,  V = 0,5 m/s

8.2. Wylot w przekroju ul. Jana  w węźle Nr 1 do rowu leżącego w zlewni rzeki

Niebieskie Źródła

•  Długość zlewni  i sieci kanalizacyjnej -  1 121,0 m

•  Średnia długość pasów drogowych – 12,0  m.

•  Powierzchnia zlewni  F = 1,35 ha

•  Współczynnik spływu  φ = 0,85

•  Powierzchnia zlewni zredukowanej  Fzred =  1,15 ha

•  Czas dopływu ze zlewni przy V = 1,5 m/s

td  = 12,5 min

•  Czas miarodajny tm  = 1,2 td + 5 = 1,2 x 12,5 + 5 = 20,0 min

3

470√ 2	 470 x 1,26	     592,2

q = ---------------  =  --------------------    =  ----------  =  80,24  l/s .ha

t0,667	20,0 0,667                          7,38

Q = 1,15 x 80,24 = 92,2  l/s

D 500 mm ,    i = 2 ‰  ,   n = 400 mm ,  V = 0,6 m/s

8.3. Wyloty w przekroju ul. Grażyny, Haliny i  Henryka   w węzłach

Nr  65, 69, 36  do kanału  w  ul. Ludwikowskiej

•  Długość zlewni i sieci kanalizacyjnej -  150,0 m

•  Średnia długość pasów drogowych –  6,0  m.

•  Powierzchnia zlewni  F =  150 x 6 = 0,090 ha

•  Współczynnik spływu  φ = 0,85

•  Powierzchnia zlewni zredukowanej  Fzred =  0,077 ha

•  Czas dopływu ze zlewni przy V = 1,5 m/s

td  = 1,67 min

•  Czas miarodajny tm  = 10,0 min

3

470√ 2	 470 x 1,26	     592,2

q = ---------------  =  --------------------    =  ----------  =  127,5  l/s .ha

t0,667	10,0 0,667                          4,65

Q =  0,077  x  127,5  =  9,8   l/s

D  315 mm

9. Materiał i uzbrojenie

Kanalizację deszczową oraz podłączenia wpustów zaprojektowano z rur PVC średnicy 500, 400, 315,  200  mm o sztywności obwodowej 8 KN/m2

wg PN-EN 1401 z trwałym oznakowaniem parametrów.

Na kanałach przewidziano studzienki w systemie  z kręgów betonowych  Ø 1000

z dnem prefabrykowanym łączonych  na uszczelki gumowe wyposażonych w stopnie złazowe, płyty i włazy    typu  ciężkiego, przejazdowe, kineta przystosowana do połaczenia króćców , dostudziennych na uszczelkę gumową.

Zastosować włazy kanałowe Ø 62,5 przenoszące obciążenia 40T z zamykana pokrywą i zatopioną wkładką gumową wg PN-EN-124 2000 .

Przy  zgłoszeniu  zakończenia  robót  przedłożyć  atest  , certyfikat , deklarację zgodności z PN zastosowanych materiałów tj. rur i elementów studzienek kanalizacyjnych

Wszystkie  studzienki  należy  posadowić  na   podsypce   piaskowej grubości  20 cm.

Przewody  ułożyć  na  podsypce  piaskowej  grubości 15 cm.   Dokonać   zasypki przesiewanym gruntem sypkim  do rzędnej terenu ze względu na lokalizację kanału 
w pasach drogowych.

Obsypkę i zasypkę zagęścić warstwami do 99 % w skali Proctora.

Zastosować pokrywy włazów i kratki wpustów deszczowych w wykonaniu przeciwwłamaniowym.

10. Wytyczne wykonawstwa

Wykopy należy prowadzić sprzętem mechanicznym w wykopach 
o ścianach pionowych umocnionych. Urobek na odkład lub 
z niektórych odcinków do wywózki w miejsce wskazane przez Zleceniodawcę. Zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznych badań podłoża gruntowego roboty zaleca się prowadzić w okresie statystycznie niskich opadów.

Wody gruntowe opadowe lub przypadkowe należy odpompować  bezpośredni z wykopu.

Liczba godzin pompowania – orientacyjnie 1000.

Pompowanie rozliczyć  wg dziennika pompowań.

Odpompowanie wody przy pomocy rurociągów tymczasowych do wcześniej wykonanych dolnych odcinków kanalizacji deszczowej. Zasilanie pomp z agregatu o napędzie spalinowym.

Zakresem robót należy objąć regulację włazów kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek ulicznych , zasuw, i hydrantów na sieci wodociągowej.

11. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Projektowana kanalizacja deszczowa wodociągu krzyżuje się z uzbrojeniem istniejącym i projektowanym.

Na kable energetyczne i telefoniczne przewidziano nałożenie rur osłonowych dwudzielnych Ø 110 PVC zabezpieczonych obejmami (typu Arot).

Istniejące uzbrojenie przebiegające powyżej projektowanych kanałów należy zabezpieczyć przez podwieszenie lub podparcie, a konstrukcję odciążającą pozostawić w zasypanym wykopie.

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem służb użytkownika.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi przewodami ciśnieniowymi (wodociąg, kanalizacja sanitarna tłoczna) należy ją rozwiązać przez przebudowę przewodu ciśnieniowego..

12. Odwodnienie ulic

Odbiornikiem ścieków opadowych z terenu ulic jest projektowana 
w niniejszym opracowaniu kanalizacja deszczowa.

Podłączenie wpustów do studzienek kanalizacyjnych projektowanych na kanalizacji.

Dla wykonania wpustów zastosowano typowe betonowe elementy wpustowe oraz żeliwny wpust ściekowy uliczny,  przykrawężnikowy  lub  podkrawężnikowy.

Przykanaliki przewiduje się wykonać z rur d 0,20 PVC ułożonych 
na podsypce piaskowej, zagęszczonej.

W miejscach skrzyżowań roboty ziemne prowadzić ręcznie.

Wszystkie betonowe elementy wpustów izolować podwójną warstwą abizolu R + G.

13. Charakterystyka spływów deszczowych

Teren zlewni dla którego projektowany jest odcinek kanału to tereny osiedla budownictwa luźnego o niskiej zabudowie. W zlewni projektowanej kanalizacji znajdować się będą  drogi miejskie. Nie przewiduje się występowania przekroczeń stężeń zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych kanalizacja deszczową powyżej wartości dopuszczalnych tj.

-    stężenie zawiesiny                          £  100 g/m3

- węglowodory ropopochodne            £     15 g/m3

Jednak ze względu na charakter odbiornika przewiduje się zamontowanie na wylotach do rowów  urządzeń oczyszczających tj. osadników i separatorów węglowodorów  ropopochodnych.

14. Warunki jakim powinny odpowiadać spływy  wód  opadowych  i roztopowych  odprowadzane do odbiornika

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014  r. 
w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  (Dz. U. z 16.12.2014 poz. 1800).

Parametry odpływu winny wynosić :

- zawiesina ogólna                       g/m3   -   £  100

- węglowodory  ropopochodne    g/m3   -  £     15

15.  Dobór  urządzeń  oczyszczających

Urządzenia dobrano na spływ jednostkowy 15 l/s. ha

Wylot w przekroju ul. Grażyny (w 41)

Fzred  = 0,71 ha

qj =  15  l/s.ha

Q = 0,71 x 15 = 10,7 l/s

Osadnik – czas zatrzymania 1,5 min

Objętość V = 1,5 x 60 x 10,7 = 963,0 l = 0,96 m3

Dobrano osadnik

- średnica dw  = 1,2 m

- objętość czynna V= 1,0 m3

- wysokość czynna Hcz = 1,05 m

Separator

Dobrano separator lamelowy

- przepływ nominalny         Qn  =   10,0 l/s

- przepływ maksymalny Qmax  = 100,0 l/s

- średnica wewnętrzna  dw = 1,2 m

- pojemność części osadowej  0,36 m3

- pojemność magazynowa oleju  0,21 m3

- wyposażenie pakiet  -   lamelowy

Wylot  w  przekroju  ul. Jana  (w 1)

Fzred  = 1,15 ha

qj =  15  l/s.ha

Q = 1,15 x 15 = 17,25  l/s

Osadnik – czas zatrzymania 1,5 min

Objętość V = 1,5 x 60 x 17,25  =  1,55 m3

Dobrano osadnik

- średnica dw  = 1,5 m

- objętość czynna V= 2,0 m3

- wysokość czynna Hcz = 1,3 m

Separator

Dobrano separator lamelowy

- przepływ nominalny         Qn  =   15,0 l/s

- przepływ maksymalny Qmax  = 150,0 l/s

- średnica wewnętrzna          dw = 1,2 m

- pojemność części osadowej  0,40 m3

- pojemność magazynowa oleju  0,28 m3

- wyposażenie pakiet  lamelowy

Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze S.C.

„NIWELLA”

97- 400 Bełchatów ul. Kalinowa 35

Zleceniodawca: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

ul. P.O.W.   10/16

97-200 Tomaszów Maz.

Informacja bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

# Projekt budowlany

kanalizacji   deszczowej   i   odwodnienia  ulic

Jana, Ireny, Henryka,  Jerzego, Edwarda, Haliny i Grażyny

na  terenie  oś. ,,Ludwików’’   w  Tomaszowie   Maz.

Lokalizacja:

Dz. Nr  48,  347, 457,  384,  371,  358,  760,  385,   440,  401,

411,  422,  486,  57, 468  obr. 21  Tomaszów  Maz.

#### Kat. obiektu  XXVI

Projektant: inż. Elżbieta Andrzejczak

upr. GPII460-80/76, 1/82/WMŁ

Sprawdzenie: mgr inż. Anna Andrzejczak – Moder    upr. 71/01/WMŁ

Spis treści

- Zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

  - Zabezpieczenie terenu budowy

  - Ochrona środowiska w czasie wykonania robót

  - Ochrona p.pożarowa

  - Materiały szkodliwe dla otoczenia

  - Roboty ziemne

  - Plan bezpieczeństwa

maj 2017

- Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulic na terenie osiedla „Ludwików” w Tomaszowie Mazowieckim

- Podstawa opracowania

  - Umowa z Zamawiającym

  - Plan sytuacyjno wysokościowy z inwentaryzacją istniejących urządzeń nad 
i podziemnych w skali 1:500

  - Projekt kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulic na terenie oś  „Ludwików”

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

  - Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować i obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca musi zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Tablice informacyjne należy utrzymywać w dobrym stanie przez cały okres realizacji.

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.

Stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska w terenie.

Podejmować środki ostrożności i zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem wód, powietrza pyłami i  gazami z możliwością powstania pożaru.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

  - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

  - Roboty ziemne

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, 
w jakiej mogą być one wykonywane od istniejących sieci i sposobu wykonywania tych robót. Roboty powinny być prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem właściwej jednostki, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów i ciepłociągów roboty ziemne należy prowadzić ręcznie.

  - Plan bezpieczeństwa

Kierownik budowy jest obowiązany do sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r poz. 1126 
§ 6 p. 1a)