Tomaszów Mazowiecki, dnia 13.07.2022 r.

**PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ**

**Numer postępowania: WRIK.271.1.32.2022.ZP**

**Ogłoszenie nr 2022/BZP 00220186/01 z dnia 2022-06-23**

**ID - miniportal: 142670ad-2309-4321-920b-367c6a0d8864**

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą**: Budowa Żłobka przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim - w ramach zadania pn.„Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”.**

**PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ**

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**PYTANIA NR 10 (WPŁYW 12.07.2022 r., godz. 14:04)**

**1) Proszę o podanie wydajności i wysokości podnoszenia pomp obiegowych.**

**2) Proszę o uzupełnienie dokumentacji węzła cieplnego o zestawienie elementów**

**ODPOWIEDŹ:**

**AD 1**

**Należy przyjąć:**

**Obieg Cwu Qp= 0,80m3/h Hp=45,5kPa zgodnie z punktem 8.7.4 opisu technicznego**

**Obieg CO1 : Qp= 2,2m3/h Hp= 53,6kPa**

**Obieg CO2 : Qp= 3,0m3/h Hp=74,6kPa**

**Obieg ZN1.1 : Qp= 0,94m3/h Hp=49,9kPa**

**Obieg ZN1.2 : Qp= 1,07m3/h Hp=32,2kPa**

**Obieg ZN2 : Qp= 0,52m3/h Hp=39,9kPa**

**Obieg ZN3 : Qp= 0,86m3/h Hp=44,9kPa**

**AD 2**

**Zestawienie elementów należy przyjąć z rys. Wc/01 schemat technologiczny węzła cieplnego.**

**Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.**