Tomaszów Mazowiecki, dnia 16.08.2022 r.

PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Numer postępowania: WRIK.271.1.32.2022.ZP

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00290915/01 z dnia 2022-08-04

ID - miniportal: 3d9169d8-682d-4d80-a0a4-626d31d4e185

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą:  Budowa Żłobka przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim - w ramach zadania pn. „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”                                               – II POSTĘPOWANIE

PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku                                 z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

PYTANIA NR 5 (WPŁYW 12.08.2022 r., godz. 15:17)

PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

- Zgodnie z rys. E2 Rozdzielnice RG, R! i Rku są zaprojektowane jako rozdzielnice podtynkowe o niewielkich wymiarach i zlokalizowane na korytarzach.

Ze schematów rozdzielnic, rys. E5, E6, E7 rozdzielnice te są zaprojektowane jako wolnostojące szafy o dużych gabarytach odpowiednio:

Rozdzielnica RG - długość L=2,16m, Wysokość H= 2,02m

Rozdzielnica R1 - długość L=3,57m, Wysokość H= 2,46m

Rozdzielnica Rku - długość L=1,7m, Wysokość H= 2,46m

Minimalna głębokość tych szaf, która jest możliwa do wykonania to 25 cm, co przekracza grubość ścian.

Jak widać gabaryty szaf uniemożliwiają montaż w/w rozdzielnic jako podtynkowych.

Czy inwestor dopuszcza możliwość wykonania w/w rozdzielnic jako wolnostojących i zawężenie szerokości korytarza?

- Głębokość szafki PWP montowanego na elewacji również przekracza grubość ściany zewnętrznej.

Czy można go wykonać jako szafka wolnostojąca na fundamencie?

- Jako element wykonawczy w PWP zaprojektowano wyłącznik o prądzie znamionowym 800A.

Mocy obliczeniowej obiektu (80kW) odpowiada prąd 125A a jako zabezpieczenie główne dobrano wkładki bezpiecznikowe 150A.

Zastosowanie przewymiarowanego wyłącznika nie ma uzasadnienia technicznego i ekonomicznego.

Czy inwestor dopuszcza zamianę wyłącznika na 250A?

- Na schematach rozdzielnic zamieszczono informację, że "należy wszystkie obwody odbiorcze wyposażyć w przekładniki do pomiaru energii czynnej i biernej"

Przekładniki nie są pokazane na schematach.

Proszę o informację, czy należy je uwzględnić w wycenie  a jeżeli tak to proszę o podanie ich specyfikacji oraz schematu układu do pomiaru i odczytu energii czynnej i biernej odrębnie dla każdego obwodu.

5. 	Proszę o podanie specyfikacji paneli operatorskich oraz listew monitorujących stan aparatów w rozdzielniach oraz schematów połączeń. Brak ich w projekcie.

6. 	W obwodach oświetleniowych zaprojektowano przewody o przekroju 2,5mm2. Moce obwodów oświetleniowych zawierają się w przedziale 0,18-1,5kW. Dla takich obciążeń wystarczające są przewody o przekroju 1,5mm2, stosowanie większych przekrojów nie ma uzasadnienia technicznego i ekonomicznego.

Czy można zastosować przewody 1,5mm2?

7. 	W obwodach oświetleniowych zastosowano przewody 5x2,5mm2. Proszę o wyjaśnienie, czy obwody oświetleniowe mają być wykonane jako trójfazowe, czy jednofazowe a dwie dodatkowe żyły będą służyły do systemu sterowania. W opisach aparatów w rozdzielnicach nie uwzględniono ilości biegunów.

W przypadku zastosowania układu sterowania proszę o uzupełnienie schematu i specyfikacji.

8. 	Prosimy o wyjaśnienie dotyczące nawierzchni placu zabaw. W opisie projektu zagospodarowanie terenu (projekt wykonawczy) wymieniono jako jedną z warstw 15 cm piasku mechanicznie zagęszczanego. Natomiast w projekcie zagospodarowania terenu (bez logo EKOBUD-u) tej warstwy brak. Którym opisem należy się kierować?

9. Czy Inwestor dopuszcza, aby warstwy nawierzchni placu zabaw (SBR, EPDM) zamiast wylewanych, zostały układane z płyt?

ODPOWIEDZI:

- Rozdzielnice należy zabudować w ścianie oraz obudować płytą GK. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdzielnic wolnostojących w miejscach gdzie nie zawężą one drogi ewakuacji.

- Wyłącznik p.poż. nalezy zabudować w skrzynce na elewacji. Skrzynka może wystawać poza lico elewacji. Należy wykonać zgodnie z projektem.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyłącznika 400A.

- Obwody należy wyposażyć w przekładniki prądowe nakablowe dedykowane do systemu nadzoru aparatów elektrycznych. Prąd IB przekładników zgodny z prądem zabezpieczenia.

- Listwy monitorujące, wyposażone w dedykowane wejścia dla monitorowania aparatów oraz port komunikacyjny ethernet IP.

Panel operatorski: panel operatorski 15'', dotykowy, wyposażony w protokół modbus oraz UNI-TE

- Zastosowane przewody uwzględniają system sterowania oprawami. Należy wykonać zgodnie z projektem.

- Zastosowane przewody uwzględniają system sterowania oprawami - 3 żyły zasilanie, 2 sterowanie.

- Plac zbaw należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym tj: na warstwie piasku mechanicznie zagęszczanego gr. 15 cm (zgodnie z opisem i przekrojami terenowymi).

- W ocenie zamawiającego po doświadczeniach w ich eksploatacji  płyty gumowe na place zabaw są rozwiązaniem mniej trwałym a co za tym idzie mniej bezpiecznym – główny problem jest odkształcanie się płyt w okresie użytkowania.Należy wykonać zgodnie z projektem.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.