Tomaszów Mazowiecki, dnia 21-07-2023

INFORMACJA DO WYKONAWCÓW O:

- WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI 1, ODRZUCENIU OFERT                                                      I  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TEJ CZĘŚCI

- UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2

Numer postępowania: WRIK.271.1.49.2022.ZP

Ogłoszenie nr 2022/S 159-452623 – opublikowane w dniu 19-08-2022

ID - miniportal: dca0a13a-02d7-4a58-934f-441327661530

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI 1

ODRZUCENIU OFERT

I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TEJ CZĘŚCI

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki mając na względzie art. 253 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 253 ust. 2, art. 254 pkt 2 w zw. z art. 255 pkt 3, art. 259 oraz 260 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję informację o:

-	dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej podając nazwy wykonawców i ich siedzibę a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

-	odrzuceniu ofert wykonawców,

-	unieważnieniu postępowania w części 1 i 2

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

22 000 000,00 zł  brutto

- szacunkowa wartość netto: 17 888 178,86 zł

- szacunkowa wartość brutto: 22 000 000,00 zł

- szacunkowa wartość w przeliczeniu na euro: 4 016 117,04

Jednocześnie zamawiający informuje, że zamówienie podzielono na 2 odrębnych części zgodnie z poniższym:

| cześć zamówienia | część zamówienia i jego nazwa | szacunkowa wartość zamówienia netto | szacunkowa wartość zamówienia brutto | kwota w przeliczeniu na euro | kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym | 9 461 781,00 zł | 11 637 990,63 zł | 2 124 514,20 | 11 637 990,63 zł. |
| 2 | Skablowanie sieci wysokiego i średniego napięcia: | 8 424 397,86 zł. | 10 637 990,63 zł. | 1 891 592,84 | 10 637 990,63 zł. |

Do dnia 19-05-2023 r. tj. upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert zgodnie                                  z poniższym:

Część 1

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym

| Nr oferty | Nazwa Firmy (imiona, nazwiska) i adres Wykonawcy | Cena złotych brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektrotest Ewa i Piotr Pacholscy Sp. jawna, Ul. Ludwikowska 85B 97-200 Tomaszów Maz. | 9 345 512,153 |
| 2 | Janaszek Electric Sp. z o.o. Ul. Wiertnicza 77 02-952 Warszawa | 13 485 515,80 |
| 3 | Eltast Sp. z o.o. Centrum Zaopatrzenia Energetyki Ul. Toruńska 9, 26-600 Radom | 12 465 222,21 |
| 4 | SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. UL. Marynarki Polskiej 87 80-557 Gdańsk | 11 856 562,33 |
| 5 | KONSORCJUM: Alpida Sp. z o.o. Alpida Power Sp. z o.o. | 9 669 880,43 |

Zamawiający zaznacza jedynie, że oferta wykonawcy Eltast Sp. z o.o. Centrum Zaopatrzenia Energetyki Ul. Toruńska 9 26-600 Radom – złożona została dwukrotnie, jednakże treść złożonych ofert są tożsame. Z tych względów zamawiający potraktował zaistniałą sytuację jako złożenie jednej oferty. Powyższe zgodne jest z orzecznictwem KIO np. 2585/19, w którym Izba wskazuje, że jeżeli treść ofert jest taka sama to złożenie dwóch takich ofert nie skutkuje wypełnieniem dyspozycji z art. 82 ust. 1 pzp (obowiązujący art. 218 ust. 1) o nakazie złożenie jednej oferty przez jednego wykonawcę.

Część 2

Skablowanie sieci wysokiego i średniego napięcia

| Nr oferty | Nazwa Firmy (imiona, nazwiska) i adres Wykonawcy | Cena złotych brutto |
| --- | --- | --- |
| 4 | SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. UL. Marynarki Polskiej 87 80-557 Gdańsk | 23 244 540,00 |

Analiza złożonych dokumentów przedmiotowych złożonych

w ofertach dla części 1

Zgodnie z pkt. 1 Rozdziału 5 SWZ Zamawiający żąda, by wykonawcy złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

1) 	Związane z przedmiotowymi kryteriami oceny ofert:

a) 	dokument niezbędny do określenia całkowitej mocy zainstalowanej wszystkich opraw oferowanych przez wykonawcę tj. obliczenia fotometryczne oświetlenia dróg i ulic wykazujące zgodność z Normą PN-EN 13201:2016, z zastosowaniem mocy nie większej niż 198,78 kW i z uwzględnieniem wszystkich elementów zawartych w obliczeniach wskazanych w „Opisie wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki” – Załącznik do SWZ,

b) 	pliki fotometryczne zastosowanych w obliczeniach opraw w formie bazy danych, umożliwiające na jej podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym pro-gramie komputerowym do wspomagania obliczeń w formacie eulumdat (.Ldt),

c) 	dokument niezbędny dla oceny trwałości strumienia światła oprawy ulicznej L80B10, którym jest sprawozdanie z badania LM-80-08 źródeł światła LED wykonanego przez akredytowane laboratorium wraz z prognozą trwałości strumienia, zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM 21-11 dla temp. referencyjnych Ts (Tc) = 55°C oraz 85°C lub inny dokument równoważny. Przy czym za dokument równoważny do LM-80-08 oraz TM-21-11 uznaje się sprawozdanie z badania przeprowadzonego w akredytowanym laboratorium przy zachowaniu standardów badania trwałości strumienia światła LED zgodnych z procedurą LM-80-08, we wskazanych warunkach otoczenia tj. badania strumienia Lf wykazanej w formie tabelarycznej, co ok. 1000 godzin min. 5 razy w ciągu testowanego czasu min. 10 000 godzin w temperaturach wskazanych jako referencyjne tj. Ts (Tc) = 55°C oraz 85°C wraz z prognozą trwałości strumienia dla tych temperatur, zgodną ze wzorem matematycznym używanym w przypadku Memorandum Technicznego TM-21-11.

W SWZ Zamawiający zawarł informacje, że:

1. dopuszczalne jest przedstawienie prognozy trwałości strumienia światła TM-21-11 lub równoważnego zgodnie z wytycznymi opracowywania prognozy określonymi w załączniku B do TM-21-11 punkt 6.5. tj. w sytuacji, kiedy prognoza jest wykonywana dla niższej temperatury można posłużyć danymi z Raportu z badania LM 80-08 lub równoważnego dla temperatury wyższej.

2. przedmiotowe środki dowodowe wymienione powyżej w punkcie 1) służące potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp.

Analiza złożonych dokumentów przedmiotowych związanych z opisem kryteriów oceny ofert złożonych w ofertach, w badanym zakresie, znajduje się w tabeli 1 poniżej:

Tabela

| Wykonawca | Nr oferty | Moc poniżej 198,78 kW | Zgodność z norma PN-EN13201 – Obliczenia fotometryczne dla ulic | Dane fotometryczne opraw w formacie .ldt lub równoważnym | Sprawozdanie z badania źródeł światła LM-80-08 oraz prognoza TM21 min. 100k h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa wymagania z SWZ Rozdział 5 |  | SWZ pkt 1) a) | SWZ pkt 1) a) | SWZ pkt 1) b) | SWZ pkt 1) c) |
| Elektrotest Ewa i Piotr Pacholscy Sp. j. ul. Ludwikowska 85B 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 1 | Jest (179,715kW) Skorygowane na 179,84W | Są - podpisane | - brak krzywych fotometrycznych użytych opraw dla sytuacji oświetleniowej nr 397. Plac Kościuszki - Wymiary oprawy ozdobnej A i S nie spełniają wymogów SWZ. Szczegóły dalej. | Jest - prawidłowe |
| Janaszek Electric Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 77 02-952 Warszawa | 2 | Jest (179,84kW) | Są - podpisane | - brak krzywych fotometrycznych użytych opraw dla sytuacji oświetleniowej nr 397. Plac Kościuszki - Wymiary oprawy ozdobnej A i S nie spełniają wymogów SWZ. Szczegóły dalej. | Jest - prawidłowe |
| CZE Eltast Sp. z o.o. ul. Toruńska 9 26-600 Radom | 3 | Jest (184,26kW) | Są - podpisane | Są kompletne oraz zgodnie z SWZ podpisane | Jest - prawidłowe |
| SPIE Elbud Gdańsk SA ul. Marynarki Polskiej 87 80-557 Gdańsk | 4 | Jest (179,715kW) Skorygowane na 179,84W | Są - podpisane | - brak krzywych fotometrycznych użytych opraw dla sytuacji oświetleniowej nr 397. Plac Kościuszki - Wymiary oprawy ozdobnej A i S nie spełniają wymogów SWZ. Szczegóły dalej. | Jest - prawidłowe |
| Konsorcjum: Alpida Sp. z o.o. Alpida Power Sp. z o.o. | 5 | Jest (198,05kW) | Są - podpisane | Są kompletne oraz zgodnie z SWZ niepodpisane | Jest - prawidłowe |

Zamawiający wymaga, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

2). nie związane z przedmiotowym opisem kryteriów oceny ofert:

- karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty równoważne producenta oprawy oświetleniowej i producenta zasilacza oprawy, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, określonych odpowiednio w tabeli nr 5, 6, 7 i 8 Załącznika do SWZ. pn: Opis wymagań dotyczących wydajności  i funkcjonalności przedmiotu zamówienia;

- karta katalogowa, specyfikacje techniczne lub inny dokument równoważny producenta systemu sterowania, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, określonych odpowiednio w tabelach nr  5 - 8, Załącznika do SWZ (pn: Opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności przedmiotu zamówienia) - wraz z oświadczeniem wykonawcy, że oferta systemu sterowania zawiera na okres gwarancji koszty: licencji, uruchomienia, konfiguracji, szkolenia pracowników do jego obsługi oraz oświadczeniem wykonawcy, że serwery gromadzące bieżące i archiwalne informacje dotyczące pracy instalacji oświetleniowej gwarantują bezpieczeństwo zapisanych danych technicznych oraz, że związana z systemem serwerownia stosuje zestaw efektywnych zasad i procedur bezpieczeństwa gwarantujących całkowite bezpieczeństwo zapisanych danych w zakresie niepowołanego dostępu podmiotów / osób nieupoważnionych oraz przed ich fizycznym zniszczeniem..

- certyfikat ENEC+ lub równoważny na oznakowanie oprawy oświetleniowej ulicznej potwierdzający początkową funkcjonalność opraw LED i potwierdzenie ich parametrów fotoelektrycznych wydany przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy Pzp,

- certyfikat ENEC lub równoważny na oznakowanie oprawy oświetleniowej ulicznej i opraw ozdobnych ze względu na zgodność z normami  europejskimi lub równoważnymi systemami odniesienia wydany przez jednostkę oceniającą zgodność wraz załącznikiem zawierającym listę komponentów opraw w pełnym zakresie wynikającym z wymagań parametrów techniczno-użytkowych wymaganych w załączniku do SWZ, zgodnie  z art. 105 ust. 1  ustawy Pzp,

- deklaracja zgodności CE producenta systemu sterowania.

Uwaga: Za certyfikat równoważny ENEC uważa się inny dokument opracowany w akredytowanym na terenie UE laboratorium, potwierdzający spełnianie przez wyrób norm europejskich, a w szczególności normy EN-60598, dotyczącej opraw oświetleniowych - wymagania ogólne i badania - lub spełnianie równoważnych systemów odniesienia, co oznacza spełnianie przynajmniej cech techniczno-użytkowych wyrobów na poziomie wymogów zawartych w normach europejskich, dotyczących opraw oświetleniowych wyszczególnionych w zakresie badań przywołanych powyżej.

Za certyfikat równoważny ENEC + uważa się inny dokument opracowany w akredytowanym na terenie UE laboratorium, potwierdzający spełnianie przez wyrób norm europejskich, a w szczególności normy EN-62722-2-1, dotyczącej opraw oświetleniowych LED - wymagania szczegółowe - lub spełnianie równoważnych systemów odniesienia, co oznacza potwierdzenie początkowej funkcjonalności opraw LED i potwierdzenie ich parametrów fotoelektrycznych, w zakresie badań przywołanych powyżej

Sprawozdanie z badań lub inny dokument równoważy musi:

-  być opracowane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację PCA na terenie Unii Europejskiej,

-  potwierdzić zgodność z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej,

- wskazywać zgodność każdego elementu, z którego zbudowana jest oprawa, z normami europejskimi lub równoważnymi systemami odniesienia;

Sprawozdanie z badań musi zawierać co najmniej:

- stronę tytułową z nazwą laboratorium i numerem sprawozdania

- podpisy osób wykonujących badania

- wykaz wszystkich badanych komponentów oprawy

Zamawiający zaakceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe wskazane w art. 105 ust 4 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje uzupełnienie w trybie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przedmiotowych środków dowodowych wskazanych powyżej w punkcie 2). w sytuacji, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Analiza złożonych dokumentów przedmiotowych nie związanych z opisem kryteriów oceny ofert złożonych w ofertach, w badanym zakresie, znajduje się w tabeli 2 poniżej:

Tabela

| L.p. | Oceniany parametr / dokument | Oferta nr 1 Elektrotest | Oferta nr 2 Janaszek | Oferta nr 3 Eltast | Oferta nr 4 SPIE Elbud | Oferta nr 5 Alpida/ Alpida Power |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty równoważne producenta oprawy oświetleniowej i producenta zasilacza oprawy, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, określonych odpowiednio w tabeli nr 5, 6, 7 i 8 Załącznika do SWZ. pn: Opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności przedmiotu zamówienia; | Złożone – wymiary oprawy ozdobnej A i S nie spełniają wymagań SWZ | Złożone – wymiary oprawy ozdobnej A i S nie spełniają wymagań SWZ | Brak – do uzupełnienia | Złożone – wymiary oprawy ozdobnej A i S nie spełniają wymagań SWZ | Brak – do uzupełnienia |
| 2 | karta katalogowa, specyfikacje techniczne lub inny dokument równoważny producenta systemu sterowania, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, określonych odpowiednio w tabelach nr 5 - 8, Załącznika do SWZ (pn: Opis wymagań dotyczą-cych wydajności i funkcjonalności przedmiotu zamówienia) - wraz z oświadczeniami | Brak – do uzupełnienia | Brak – do uzupełnienia | Brak – do uzupełnienia | Brak – do uzupełnienia | Brak – do uzupełnienia |
| 3 | certyfikat ENEC+ lub równoważny na oznakowanie oprawy ulicznej potwierdzający początkową funkcjonalność opraw LED i potwierdzenie ich parametrów fotoelektrycznych wydany przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy Pzp | Brak – do uzupełnienia | Brak – do uzupełnienia | Brak – do uzupełnienia | Brak – do uzupełnienia | Brak – do uzupełnienia |
| 4 | certyfikat ENEC lub równoważny na oznakowanie oprawy ulicznej i opraw ozdobnych ze względu na zgodność z normami europejskimi lub równoważnymi systemami odniesienia wydany przez jednostkę oceniającą zgodność wraz załącznikiem zawierającym listę komponentów opraw, zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy Pzp. | Brak – do uzupełnienia | Brak – do uzupełnienia | Brak – do uzupełnienia | Brak – do uzupełnienia | Brak – do uzupełnienia |

Szczegółowa analiza ofert w części 1

Oferta nr 1  Elektrotest Ewa i Piotr Pacholscy Sp. j.

Tabela

| Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Analiza treści oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrotest Ewa i Piotr Pacholscy Sp. j. ul. Ludwikowska 85B 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Po analizie dokumentów można stwierdzić, iż: Wykonawca złożył dokumenty przedmiotowe, które winien był przedłożyć razem z ofertą, w celu dokonania oceny, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w tabelach załącznika do SWZ p.n. Opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności przedmiotu zamówienia. W szczególności: a) Zgodnie z pkt. 1 ustęp a) i b) rozdziału V SWZ związanym z doborem mocy opraw, występował wymóg, aby oświetlenie było zgodne z normą PN-EN 13201:2016. Załączone są pliki fotometryczne bryły światłości opraw, które umożliwiają weryfikację poprawności złożonych obliczeń fotometrycznych, jednak dla sytuacji oświetleniowej nr 397. Plac Kościuszki wykonawca nie załączył pliku .ldt, który został użyty w obliczeniach. W związku z powyższym należy stwierdzić, że wykonawca nie złożył prawidłowego i kompletnego przedmiotowego środka dowodowego. Załączone pliki są podpisane w sposób zgodny z wymaganiami SWZ. Obliczenia fotometryczne zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SWZ, tj. przy zachowaniu toż-samej geometrii drogi, położenia punktu świetlnego oraz współczynnika zapasu 0,8 dla opraw z szybą. Załączone obliczenia są podpisane w sposób zgodny z wymaganiami SWZ. Wyliczona z obliczeń fotometrycznych całkowita wartość mocy systemu różni się od zadeklarowanej przez Wykonawcę i wynosi 179,84 kW. Wyliczona przez wykonawcę całkowita moc systemu moc miała wartość 179,715 kW. Różnica w wartości mocy wynika ze zmiany formuły obliczenia mocy w załączonym do SWZ formularzu kalkulacji ceny (w formularzu była wprowadzona formuła zaokrąglająca wartość do dwóch miejsc po przecinku). b) Zgodnie z pkt. 1 ustęp c) rozdziału V SWZ wymagane jest załączenie sprawozdania z badania LM80-08 źródeł światła LED dla temperatury Ts (Tc) =55oC, 85oC, wraz z prognozą zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21-11. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie, Wykonawca załączył Sprawozdania z badania LM-80-08 źródeł światła LED wykonanego przez laboratorium posiadające akredytację niezależnego laboratorium. Dokument jest podpisany. Dokument jest zgodny z wymaganiami SWZ. Nie zostały złożone i podpisane wszystkie dokumenty opisane w pkt. 2 rozdziału V SWZ Rozdziale i wyspecyfikowane w Tabeli nr 2. Wymiary oprawy ozdobnej A i S nie spełniają wymogów SWZ. Według złożonego pliku .ldt wymiary oprawy użytej w obliczeniach to D=360/H=482 mm. Wymaganiem SWZ było dostarczenie oprawy o wymiarach D/L=430 mm +40%-10% (387-602mm) i H=500 mm +40%-10% (387-602mm). Konkluzja: W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), jako że „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”. |

Oferta nr 2  Janaszek Electric Sp. z o.o.

Tabela

| Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Analiza treści oferty |
| --- | --- | --- |
| 2. | Janaszek Electric Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 77 02-952 Warszawa | Po analizie dokumentów można stwierdzić, iż: Wykonawca złożył dokumenty przedmiotowe, które winien był przedłożyć razem z ofertą, w celu dokonania oceny, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w tabelach załącznika do SWZ p.n. Opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności przedmiotu zamówienia. W szczególności: a) Zgodnie z pkt. 1 ustęp a) i b) rozdziału V SWZ związanym z doborem mocy opraw, występował wymóg, aby oświetlenie było zgodne z normą PN-EN 13201:2016. Załączone są pliki fotometryczne bryły światłości opraw, które umożliwiają weryfikację poprawności złożonych obliczeń fotometrycznych, jednak dla sytuacji oświetleniowej nr 397. Plac Kościuszki wykonawca nie załączył pliku .ldt, który został użyty w obliczeniach. W związku z powyższym należy stwierdzić, że wykonawca nie złożył prawidłowego i kompletnego przedmiotowego środka dowodowego. Załączone pliki są podpisane w sposób zgodny z wymaganiami SWZ. Obliczenia fotometryczne zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SWZ, tj. przy zachowaniu toż-samej geometrii drogi, położenia punktu świetlnego oraz współczynnika zapasu 0,8 dla opraw z szybą. Załączone obliczenia są podpisane w sposób zgodny z wymaganiami SWZ. Wyliczona z obliczeń fotometrycznych całkowita wartość mocy systemu nie różni się od zadeklarowanej przez Wykonawcę i wynosi 179,84 kW. b) Zgodnie z pkt. 1 ustęp c) rozdziału V SWZ wymagane jest załączenie sprawozdania z badania LM80-08 źródeł światła LED dla temperatury Ts (Tc) =55oC, 85oC, wraz z prognozą zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21-11. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie, Wykonawca załączył Sprawozdania z badania LM-80-08 źródeł światła LED wykonanego przez laboratorium posiadające akredytację niezależnego laboratorium. Dokument jest podpisany. Dokument jest zgodny z wymaganiami SWZ. Nie zostały złożone i podpisane wszystkie dokumenty opisane w pkt. 2 rozdziału V SWZ Rozdziale i wyspecyfikowane w Tabeli nr 2. Wymiary oprawy ozdobnej A i S nie spełniają wymogów SWZ. Według złożonego pliku .ldt wymiary oprawy użytej w obliczeniach to D=360/H=482 mm. Wymaganiem SWZ było dostarczenie oprawy o wymiarach D/L=430 mm +40%-10% (387-602mm) i H=500 mm +40%-10% (387-602mm). Konkluzja: W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), jako że „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”. |

Oferta nr 3  CZE Eltast Sp. z o.o.

Tabela

| Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Analiza treści oferty |
| --- | --- | --- |
| 3. | CZE Eltast Sp. z o.o. ul. Toruńska 9 26-600 Radom | Po analizie dokumentów można stwierdzić, iż: Wykonawca złożył dokumenty przedmiotowe, które winien był przedłożyć razem z ofertą, w celu dokonania oceny, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w tabelach załącznika do SWZ p.n. Opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności przedmiotu zamówienia. W szczególności: a) Zgodnie z pkt. 1 ustęp a) i b) rozdziału V SWZ związanym z doborem mocy opraw, występował wymóg, aby oświetlenie było zgodne z normą PN-EN 13201:2016. Załączone są pliki fotometryczne bryły światłości opraw, które umożliwiają weryfikację poprawności złożonych obliczeń fotometrycznych. Załączone pliki są podpisane w sposób zgodny z wymaganiami SWZ. Obliczenia fotometryczne zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SWZ, tj. przy zachowaniu toż-samej geometrii drogi, położenia punktu świetlnego oraz współczynnika zapasu 0,8 dla opraw z szybą. Załączone obliczenia są podpisane w sposób zgodny z wymaganiami SWZ. Wyliczona z obliczeń fotometrycznych całkowita wartość mocy systemu nie różni się od zadeklarowanej przez Wykonawcę i wynosi 184,26 kW. b) Zgodnie z pkt. 1 ustęp c) rozdziału V SWZ wymagane jest załączenie sprawozdania z badania LM80-08 źródeł światła LED dla temperatury Ts (Tc) =55oC, 85oC, wraz z prognozą zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21-11. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie, Wykonawca załączył Sprawozdania z badania LM-80-08 źródeł światła LED wykonanego przez laboratorium posiadające akredytację niezależnego laboratorium. Dokument jest podpisany. Dokument jest zgodny z wymaganiami SWZ: Nie zostały złożone i podpisane wszystkie dokumenty opisane w pkt. 2 rozdziału V SWZ Rozdziale i wyspecyfikowane w Tabeli nr 2. Należy wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów: - karty katalogowe opraw i zasilaczy opraw - karta katalogowa systemu sterowania - certyfikat ENEC opraw ulicznej i ozdobnych - certyfikat ENEC + oprawy ulicznej - deklaracja CE systemu sterowania - oświadczenie o bezpieczeństwie danych Konkluzja: Oferta po uzupełnieniu i wyjaśnieniach będzie kompletna będzie mogła podlegać oceniona. |

Oferta nr 4: SPIE Elbud Gdańsk SA

Tabela

| Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Analiza treści oferty |
| --- | --- | --- |
| 4. | SPIE Elbud Gdańsk SA ul. Marynarki Polskiej 87 80-557 Gdańsk | Po analizie dokumentów można stwierdzić, iż: Wykonawca nie złożył wszystkich dokumentów przedmiotowych, które winien był przedłożyć razem z ofertą, w celu dokonania oceny, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom koniecznym do dokonania oceny, określonym przez Zamawiającego w tabelach załącznika do SWZ p.n. Opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności przedmiotu zamówienia. W szczególności: a) Zgodnie z pkt. 1 ustęp a) i b) rozdziału V SWZ związanym z doborem mocy opraw, występował wymóg, aby oświetlenie było zgodne z normą PN-EN 13201:2016. Załączone są pliki fotometryczne bryły światłości opraw, które umożliwiają weryfikację poprawności złożonych obliczeń fotometrycznych, jednak dla sytuacji oświetleniowej nr 397. Plac Kościuszki wykonawca nie załączył pliku .ldt, który został użyty w obliczeniach. W związku z powyższym należy stwierdzić, że wykonawca nie złożył prawidłowego i kompletnego przedmiotowego środka dowodowego niezbędnego do dokonania oceny. Załączone pliki są podpisane w sposób zgodny z wymaganiami SWZ. Obliczenia fotometryczne zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SWZ, tj. przy zachowaniu toż-samej geometrii drogi, położenia punktu świetlnego oraz współczynnika zapasu 0,8 dla opraw z szybą. Załączone obliczenia są podpisane w sposób zgodny z wymaganiami SWZ. Wyliczona z obliczeń fotometrycznych całkowita wartość mocy systemu różni się od zadeklarowanej przez Wykonawcę i wynosi 179,84 kW. Wyliczona przez wykonawcę całkowita moc systemu moc miała wartość 179,715 kW. Różnica w wartości mocy wynika ze zmiany formuły obliczenia mocy w załączonym do SWZ formularzu kalkulacji ceny (w formularzu była wprowadzona formuła zaokrąglająca wartość do dwóch miejsc po przecinku). b) Zgodnie z pkt. 1 ustęp c) rozdziału V SWZ wymagane jest załączenie sprawozdania z badania LM80-08 źródeł światła LED dla temperatury Ts (Tc) =55oC, 85oC, wraz z prognozą zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21-11. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie, Wykonawca załączył Sprawozdania z badania LM-80-08 źródeł światła LED wykonanego przez laboratorium posiadające akredytację niezależnego laboratorium. Dokument jest podpisany. Dokument jest zgodny z wymaganiami SWZ. Nie zostały złożone i podpisane wszystkie dokumenty opisane w pkt. 2 rozdziału V SWZ Rozdziale i wyspecyfikowane w Tabeli nr 2. Wymiary oprawy ozdobnej A i S nie spełniają wymogów SWZ. Według złożonego pliku .ldt wymiary oprawy użytej w obliczeniach to D=360/H=482 mm. Wymaganiem SWZ było dostarczenie oprawy o wymiarach D/L=430 mm +40%-10% (387-602mm) i H=500 mm +40%-10% (387-602mm). Konkluzja: W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), jako że „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia” ze względu na to, że: - wykonawca nie załączył pliku .ldt dla sytuacji oświetleniowej nr 397. Plac Kościuszki, - Wymiary oprawy ozdobnej A i S nie spełniają wymogów SWZ. Według złożonego pliku .ldt wymiary oprawy użytej w obliczeniach to D=360/H=482 mm. Wymaganiem SWZ było dostarczenie oprawy o wymiarach D/L=430 mm +40%-10% (387-602mm) i H=500 mm +40%-10% (387-602mm). |

Oferta nr 5  Konsorcjum Alpida Sp. z o.o. i Alpida Power Sp. z o.o.

Tabela

| Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Analiza treści oferty |
| --- | --- | --- |
| 5. | Konsorcjum: Alpida Sp. z o.o. Alpida Power Sp. z o.o. | Po analizie dokumentów można stwierdzić, iż: Wykonawca złożył dokumenty przedmiotowe, które winien był przedłożyć razem z ofertą, w celu dokonania oceny, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w tabelach załącznika do SWZ p.n. Opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności przedmiotu zamówienia. W szczególności: a) Zgodnie z pkt. 1 ustęp a) i b) rozdziału V SWZ związanym z doborem mocy opraw, występował wymóg, aby oświetlenie było zgodne z normą PN-EN 13201:2016. Załączone są pliki fotometryczne bryły światłości opraw, które umożliwiają weryfikację poprawności złożonych obliczeń fotometrycznych. Załączone pliki fotometryczne nie są podpisane w sposób zgodny z wymaganiami SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział 10, dokumenty i oświadczenia elektroniczne tj. […] 5) przedmiotowe środki dowodowe […] wykonawcy sporządzają zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego(Dz. U. z 2020 poz. 2452) tj.: - w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517,2320) tj. opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z powyższym należy stwierdzić, że wykonawca nie złożył prawidłowego i kompletnego przedmiotowego środka dowodowego. Obliczenia fotometryczne zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SWZ, tj. przy zachowaniu toż-samej geometrii drogi, położenia punktu świetlnego oraz współczynnika zapasu 0,8 dla opraw z szybą. Załączone obliczenia są podpisane w sposób zgodny z wymaganiami SWZ. Wyliczona z obliczeń fotometrycznych całkowita wartość mocy systemu nie różni się od zadeklarowanej przez Wykonawcę i wynosi 198,05 kW. b) Zgodnie z pkt. 1 ustęp c) rozdziału V SWZ wymagane jest załączenie sprawozdania z badania LM80-08 źródeł światła LED dla temperatury Ts (Tc) =55oC, 85oC, wraz z prognozą zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21-11. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie, Wykonawca załączył Sprawozdania z badania LM-80-08 źródeł światła LED wykonanego przez laboratorium posiadające akredytację niezależnego laboratorium. Dokument jest podpisany. Dokument jest zgodny z wymaganiami SWZ: Nie zostały złożone i podpisane wszystkie dokumenty opisane w pkt. 2 rozdziału V SWZ Rozdziale i wyspecyfikowane w Tabeli nr 2. Konkluzja: W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), jako że „jej treść jest niezgodna przepisami ustawy” ponieważ załączone pliki fotometryczne nie są podpisane w sposób zgodny z wymaganiami SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział 10. |

III Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert zostały opisane w Rozdziale 18 SWZ

Kryteria oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów:

- Cena - 50 %

- Pozostałe kryteria:

- Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez Wykonawcę (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia tzw. zmiennego profilu mocy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24h) - 40%

- Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L80B10 zastosowanych w oprawie ulicznej źródeł światła LED, potwierdzona sprawozdaniem z badania LM80-08 źródeł światła LED dla temperatury Ts (Tc)=55oC oraz 85oC, wraz z prognozą, zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21, lub dokumentem równoważnym -10%

Opis kryteriów oceny ofert i sposobu ich oceny:

  - Kryterium ceny - 50%

Liczba otrzymanych punktów P1

oferta z najniższą ceną

P1 = ------------------------------------       x 50 pkt (1 pkt = 1 %).

cena badanej oferty

  - P2 – Kryterium najniższa moc zainstalowana wszystkich opraw – 40%

Liczba otrzymanych punktów P2

– ilość punktów dla kryterium: moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez Wykonawcę (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia tzw. zmiennego profilu mocy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24h), podawana w [kW], z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku. Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt.

Ocena punktowa nastąpi wg zasady:

P2 – ilość punktów dla kryterium: moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez Wykonawcę (suma mocy wszystkich opraw bez uwzględnienia 
tzw. zmiennego profilu mocy, tj. redukcji mocy) dla oświetlenia spełniającego normę 
PN-EN 13201 w [kW]. Ocena punktowa nastąpi wg wzoru:

Pn

P2 = WP * ______ (1 pkt=1%)

Po

Gdzie:

Wp - maksymalna ilość punktów dla kryterium mocy zainstalowanej wszystkich opraw - maksymalnie 40 pkt (jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt);

Pn – najmniejsza zainstalowana moc wszystkich opraw ze wszystkich złożonych ważnych ofert

Po – zainstalowana moc statyczna wszystkich opraw danej oferty

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje moc zainstalowaną wszystkich opraw większą niż 198,78 kW Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.

  - P3- Kryterium trwałość strumienia światła opraw L80B10 – T - 10%

T – ilość punktów dla kryterium: trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L80B10 zastosowanych w oprawie ulicznej źródeł światła LED, podawana w[h], z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku (bez określeń powyżej lub poniżej).

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 10 pkt.

Ocena punktowa nastąpi wg zasady:

- L80B10 w zakresie: od 100 000,00 h do 110.000,00 h		– 2 pkt;

- L80B10 w zakresie: powyżej 110 000,00 h do 120.000,00 h		– 4 pkt;

- L80B10 w zakresie: powyżej 120 000,00 h do 130.000,00 h		– 6 pkt;

- L80B10 w zakresie: powyżej 130 000,00 h do 140.000,00 h		– 8 pkt;

- L80B10 w zakresie: powyżej 140.000,00 h				– 10 pkt;

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzoną parametrem L80B10 dla oprawy, mniejszą niż 100 000 h, Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.

-	W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym a zapisem słownym oferty Wykonawcy w zakresie kryteriów oceny ofert, Zamawiający jako wiążący przyjmie zapis słowny, o ile rozbieżność nie wynika z popełnionych omyłek, które można poprawić na podstawie przepisów ustawy Pzp.

-	Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc 
po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

  - Obliczenie najkorzystniejszej oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

P = P1 + P2 + P3

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów.

Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania - 100

- Analiza cen ofertowych

Tabela

Z analizy złożonych cen ofertowych umieszczonych w powyższej tabeli wynika, że cena oferty nr 1 jest niższa o -17,76% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Jest ona niższa o -19,70% od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Analiza złożonych ofert pozwala stwierdzić, że żadna z ofert nie spełnia kryterium rażąco niskiej ceny. Ceny ofert są  znajdują się w przedziale <-17,76 +18,66%> od średniej arytmetycznej wszystkich ofert.

Ocena złożonych ofert

Należy stwierdzić, że tylko oferta wykonawcy CZE Eltast Sp. z o.o. jest kompletna i zgodna z wymaganiami SWZ.

Zamawiający w dniu 29-06-2023 przesłał do wykonawcy stosowne pismo o przedłożenie dokumentów przedmiotowych tj:

a)	karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty równoważne producenta oprawy oświetleniowej i producenta zasilacza oprawy, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, określonych odpowiednio w tabeli nr 5, 6, 7                 i 8 Załącznika do SWZ. pn: Opis wymagań dotyczących wydajności                         i funkcjonalności przedmiotu zamówienia:

b)	karta katalogowa, specyfikacje techniczne lub inny dokument równoważny producenta systemu sterowania, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, określonych odpowiednio w tabelach nr  5 - 8, Załącznika do SWZ                        (pn: Opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności przedmiotu zamówienia) - wraz z oświadczeniem wykonawcy, że oferta systemu sterowania zawiera na okres gwarancji koszty: licencji, uruchomienia, konfiguracji, szkolenia pracowników do jego obsługi oraz oświadczeniem wykonawcy, że serwery gromadzące bieżące i archiwalne informacje dotyczące pracy instalacji oświetleniowej gwarantują bezpieczeństwo zapisanych danych technicznych oraz, że związana z systemem serwerownia stosuje zestaw efektywnych zasad i procedur bezpieczeństwa gwarantujących całkowite bezpieczeństwo zapisanych danych w zakresie niepowołanego dostępu podmiotów / osób nieupoważnionych oraz przed ich fizycznym zniszczeniem.

c)	certyfikat ENEC+ lub równoważny na oznakowanie oprawy oświetleniowej ulicznej potwierdzający początkową funkcjonalność opraw LED i potwierdzenie ich parametrów fotoelektrycznych wydany przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy Pzp,

d)	certyfikat ENEC lub równoważny na oznakowanie oprawy oświetleniowej ulicznej i opraw ozdobnych ze względu na zgodność z normami  europejskimi lub równoważnymi systemami odniesienia wydany przez jednostkę oceniającą zgodność wraz załącznikiem zawierającym listę komponentów opraw w pełnym zakresie wynikającym z wymagań parametrów techniczno-użytkowych wymaganych w załączniku do SWZ, zgodnie  z art. 105 ust. 1  ustawy Pzp,

e)	deklaracja zgodności CE producenta systemu sterowania

f)	oświadczenie o bezpieczeństwie danych

Wykonawca w dniu 05-07-2023 r. przesłał wszystkie wymagane dokumenty.

Po dokonaniu ich analizy zamawiający stwierdza, że są one kompletne, prawidłowe i potwierdzają spełnienie wymagań SWZ.

Oferta wykonawcy Eltast jest prawidłowa, kompletna i zgodna z SWZ.

Zamawiający w dniu 10-07-2023 przesłał do wykonawcy stosowne pismo o przedłożenie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca w dniu 20-07-2023 r. przesłał wszystkie wymagane dokumenty.

Po dokonaniu ich analizy zamawiający stwierdza, że są one kompletne, prawidłowe i potwierdzają spełnienie wymagań SWZ.

WYBÓR OFERTY

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o art. 223-226 pzp                        w związku z zapisami SWZ i dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

Część 1

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym

CZE Eltast Sp. z o.o.

ul. Toruńska 9

26-600 Radom

Wykonawca wybrany nie podlegał wykluczeniu z postępowania.

Oferta została podpisana w sposób prawidłowy co zostało zweryfikowane.

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert.

Oferta nie podlegała odrzuceniu.

Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z postanowieniami określonymi                          w dokumentach zamówienia co oświadczył w formularzu oferty.

Łączna punktacja przyznana ofertom przedstawia

się następująco:

| Nr oferty | Nazwa Firmy (imiona, nazwiska) i adres Wykonawcy | Ilość przyznanych pkt zakresie kryterium: Cena | Ilość przyznanych pkt zakresie kryterium: Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych | Ilość przyznanych pkt zakresie kryterium Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych | Łączna ilość pkt w ramach kryteriów | Kolejność ofert wg przyznanej punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrotest Ewa i Piotr Pacholscy Sp. jawna, Ul. Ludwikowska 85B 97-200 Tomaszów Maz. | Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp - jako że „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”. Uzasadnienie w powyższej części niniejszej informacji. |  |  |  |  |
| 2 | Janaszek Electric Sp. z o.o. Ul. Wiertnicza 77 02-952 Warszawa | Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp - jako że „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”. Uzasadnienie w powyższej części niniejszej informacji. |  |  |  |  |
| 3 | Eltast Sp. z o.o. Centrum Zaopatrzenia Energetyki Ul. Toruńska 9, 26-600 Radom | 60 | 40 | 10 | 100 | 1 w kolejności |
| 4 | SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. UL. Marynarki Polskiej 87 80-557 Gdańsk | Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp - jako że „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”. Uzasadnienie w powyższej części niniejszej informacji. |  |  |  |  |
| 5 | KONSORCJUM: Alpida Sp. z o.o. Alpida Power Sp. z o.o. | Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp - jako że „jej treść jest niezgodna przepisami ustawy” ponieważ załączone pliki fotometryczne nie są podpisane w sposób zgodny z wymaganiami SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział 10. Uzasadnienie w powyższej części niniejszej informacji. |  |  |  |  |

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

W CZĘŚCI 1

Jednocześnie zamawiający informuję, że oferta najkorzystniejsza  Wykonawcy:

CZE Eltast Sp. z o.o.

ul. Toruńska 9

26-600 Radom

przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tym samym zaistniała konieczność unieważnienia postępowania na podst. art. 255 pkt 3 ustawy pzp.

Zgodnie z przywołanym przepisem - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Biorąc pod uwagę, że zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty – czynność unieważnienia jest uzasadniona.

Ustawodawca wyraźnie dopuścił możliwość zwiększenia kwoty pokrycia finansowego                   w związku z wyborem oferty. Decyzja o zwiększeniu tej kwoty jest oparta na swobodnym uznaniu zamawiającego. Wyrażenie „może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” należy interpretować jako uprawnienie zamawiającego i to do jego decyzji należy kwestia możliwości zwiększenia środków finansowych na dany cel. Zatem zamawiający nie ma obowiązku poszukiwania dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie zamówienia ponad kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie unieważnia się, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jak słusznie wskazują autorzy komentarza Prawo zamówień publicznych (H. Nowak i M. Winiarz) - w takim wypadku czynność unieważnienia następuje dopiero po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty co w prowadzonym postępowaniu ma miejsce.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

W CZĘŚCI 2

Część 2

Skablowanie sieci wysokiego i średniego napięcia

Stosownie do wskazanego art. 255 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający - unieważnia postępowanie                 o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Celem takiego uregulowania jest ochrona zamawiającego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku środków finansowych.

W niniejszym postępowaniu jedna złożona oferta wykonawcy - SPIE ELBUD GDAŃSK S.A.                                                                                                    UL. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk - znacznie przewyższa środki jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania i na dzień niniejszej informacji o unieważnieniu nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty. Ustawodawca w przywołanym przepisie wyraźnie dopuścił możliwość zwiększenia kwoty pokrycia finansowego w związku z wyborem oferty. Decyzja o zwiększeniu tej kwoty jest oparta na uznaniu zamawiającego. Wyrażenie „może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” należy interpretować jako uprawnienie zamawiającego i to do jego decyzji należy kwestia możliwości zwiększenia środków finansowych na dany cel.

Zatem zamawiający niema obowiązku poszukiwania dodatkowych środków finansowych                      na sfinansowanie zamówienia ponad kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W  sytuacji gdy ceny lub koszty określone we wszystkich złożonych ofertach nie mieszczą się w limicie ustalonym przez zamawiającego przesłanka ta zakłada unieważnienie postępowania bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy od początku wiadomo, że cena żadnej oferty nie zmieści się w ustalonym limicie, a zamawiający tego limitu nie zmieni.

Tym samym zamawiający nie ma również obowiązku badania i oceniania ofert, gdyż takie działanie jest niecelowe, bo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający informuje o przysługujących środkach ochrony prawnej, o których mowa               w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe zasady wniesienia odwołania określa art. 513 i dalsze ustawy.

Zamawiający informuje ponadto, że zgodnie z art. 262 pzp – zawiadomi wykonawców                   o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Tomasz Jurek

Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego