Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

- Opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji.

W Szkole Podstawowej nr 12 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wiejskiej 29/31 w wyniku długotrwałego użytkowania basenu przyszkolnego znacznej degradacji techniczno-technologicznej uległ układ wentylacji mechanicznej tego basenu. Układ ten oparty jest na centrali wentylacyjnej SV-4 produkcji VTS CLIMA (81-198 Kosakowo, Słonecznikowa 2), wyprodukowanej w roku 1998. Urządzenia wentylacyjne umieszczone są w przybudowywanym do basenu murowanym, parterowym i niepodpiwniczonym obiekcie, który również jest w złym stanie technicznym. Zgodnie z opracowaną ekspertyzą techniczną tej centrali, posiada ona uszkodzenia konstrukcyjne ( wewnętrzne uszkodzenie korozyjne obudowy wentylatorów, deformacje lameli wymiennika, perforacja dna obudowy, nieszczelności w połączeniach blach, uszkodzenia izolacji termicznych, brak integralności konstrukcyjnej, itp.), które grożą poważną awarią mechaniczną wyłączającą układ z działania. Z uwagi na wiek urządzenia producent nie oferuje już części zamiennych do tego modelu, natomiast wykonywanie remontu na bazie dorabianych elementów znacznie obniży niezawodność centrali i zwiększa koszty użytkowania. Zgodnie z rekomendacją ekspertyzy technicznej zaleca się wymianę centrali na nowoczesną jednostkę basenową, która spełniałaby następujące wymagania:

- była odporna na korozję w środowisku wysokiej wilgotności i obecności chloru,

- posiadała system odzysku ciepła i wilgoci,

- była zgodna z obecnymi normami i wymogami,

- gwarantowała odpowiednią ilość i jakość powietrza,

- zapewniałaby oszczędność eksploatacyjną energii oraz łatwiejszą obsługę serwisową.

Jednocześnie niezbędne jest usunięcie usterek budowlanych obiektu wentylatorowni (budynek parterowy, murowany o powierzchni zabudowy 15,90 x 6,10 m ze stropodachem betonowym krytym papą) w tym, przede wszystkim:

- naprawa pokrycia papowego, obróbek blacharskich, orynnowania oraz instalacji odgromowej,

-  naprawa tynków i malatury wewnętrzne i zewnętrznej,

- przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej: oświetleniowej, gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń technologicznych oraz wykonanie nowej rozdzielnicy niskiego napięcia (istniejący kabel zasilający rozdzielnicę pozostaje bez zmian).

- sprawdzenie i naprawa wentylacji i inst. wod-kan w pomieszczeniu wentylatorowni.

Zamawiający oczekuje na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 2454). Dokumentacja winna być opracowana w formie papierowej w 3 egz. oraz w formie elektronicznej (PDF) na nośniku typu pendrive. Wszystkie wystąpienia i uzgodnienia winny znaleźć się w przekazanych ww. dokumentach. Dokumentacja winna posiadać wszelkie uzgodnienia niezbędne do realizacji tego zadania. W dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu powinna odpowiadać stanu prawnemu na ten dzień.

Zaleca się osobistą wizję w terenie. Przed wizytą należy uzgodnić termin spotkania z użytkownikiem obiektu – dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wiejskiej 29/31 (tel.: 44 723 95 86).

Wykonawca jest zobowiązany do opisywania przedmiotu zamówienia (urządzenia, materiały, rozwiązania techniczne, itp.) w sposób wyczerpujący i jednoznaczny jedynie za pomocą parametrów i cech technicznych bez używania i wskazywania nazw własnych, określeń producenta, znaków towarowych, patentów czy kraju pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” określając warunki równoważności.

Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych, inwentaryzacji obiektu i istniejącej zieleni ani badań geotechnicznych i geologicznych.

Wykonawca winien w kosztach uwzględnić nadzór autorski podczas realizacji budowlano-technicznej inwestycji.