Egz. Nr

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

Nazwa opracowania:

„Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ul. Zawadzkiej do ul. Legionów wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Orzeszkowej, Legionów i Barlickiego” realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim”

(kategoria obiektu budowlanego XXVI)

Adres obiektu budowlanego:

Ul. Orzeszkowej w m. Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski,

województwo łódzkie

Obręb: 9, Działki nr: 2, 383, 25/1, 149/1, 185, 192

Obręb: 10, Działki nr: 810, 429

Inwestor:

ZARZĄD POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

UL. ŚW. ANTONIEGO 41

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Zleceniodawca:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

UL. ŚW. ANTONIEGO 41

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Jednostka projektowa:

SOCHOR Sp. Z o. o.

ul. Maratońska 82

94-007 Łódź

TOM III.II Branża: OŚWIETLENIE ULICZNE PGE

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant – Branża Elektroenergetyczna | mgr inż. Mateusz Lasoń | LOD/4443/PWBE/20 |  |
| Sprawdzający – Branża Elektroenergetyczna | mgr inż. Barbara Majewicz | LOD/4722/PWBE/22 |  |

Łódź, lipiec 2023 r.

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OGÓLNE	3

1.1.	Przedmiot opracowania	3

1.2.	Podstawa opracowania	3

1.3.	Lokalizacja inwestycji	3

2.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	4

3.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE	4

4.	STAN ISTNIEJĄCY	5

5.	STAN PROJEKTOWANY	5

5.2.	Roboty ziemne	7

5.3.	Opinia geotechniczna	8

6.	Zestawienie podstawowych elementów	9

7.	UWAGI KOŃCOWE	9

8.	UPRAWNIENIA IZBY	10

SPIS RYSUNKÓW

RYS. NR 1.0	Plan sytuacyjny

RYS. NR. 2.0 	Schemat jednokreskowy

INFORMACJE OGÓLNE

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ul. Zawadzkiej do ul. Legionów wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Orzeszkowej, Legionów i Barlickiego” realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Inwestor:

ZARZĄD POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

UL. ŚW. ANTONIEGO 41

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Zleceniodawca:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

UL. ŚW. ANTONIEGO 41

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

  - Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest:

- UMOWA NR 10/ZDP/ 2022 zawarta w dniu 03 marca 2022 r. w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy Powiatem Tomaszowskim z siedzibą na ul. Św. Antoniego 41,  97-200 Tomaszów Mazowiecki w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Św. Antoniego 41, 97-200 a SOCHOR Sp. Z o. o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Maratońskiej 82, 94-007 Łódź.

  - Lokalizacja inwestycji

Województwo: łódzkie

Powiat: tomaszowski

Gmina: Tomaszów Mazowiecki

Projektowana droga – ul. Orzeszkowej oraz ul. Legionów zlokalizowane są w m. Tomaszów Mazowiecki na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki, w powiecie tomaszowskim w województwie łódzkim. Teren opracowania zajmuje działki o następujących numerach ewidencyjnych:

- Obręb: 9, Działki nr: 2, 383, 25/1, 149/1, 185, 192

- Obręb: 10, Działki nr: 810, 429

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji objętej przedmiotem zamówienia

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy branży elektroenergetycznej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ul. Zawadzkiej do ul. Legionów wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Orzeszkowej, Legionów i Barlickiego” realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim".

Zakres opracowania obejmuje przeniesienie punktu oświetleniowego bliżej jezdni w celu poprawy warunków oświetleniowych wynikających z przebudową układu drogowego. Na projektowanym słupie energetycznym należy zainstalować nowoprojektowaną oprawę oświetleniową a istniejącą oprawę z demontowanego słupa (wg. odrębnego opracowania Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych ) należy przekazać na magazyn Rejonu Energetycznego Tomaszów Maz.

MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Inwentaryzacja obiektów budowlanych

- Specyfikacja Warunków Zamówienia

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

- Przepisy, warunki techniczne i normy

- Wizja lokalna w terenie, przeprowadzona przez projektanta,

- Inwentaryzacja stanu istniejącego,

- Mapy stanu prawnego i geodezyjne,

- Warunki techniczne wydane przez Inwestora

- Aktualnie obowiązujące prawo budowlane, normy, przepisy i zarządzenia branżowe m. in.:

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Polska Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- Aktualnie obowiązujące prawo budowlane, normy, przepisy i zarządzenia branżowe m. in.:

  - N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

  - Polska Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

  - PN-EN 13201 Oświetlenie dróg

  - Raport techniczny CIE 88.

  - Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych, wydane przez Ministerstwo Infrastruktury 23.08.2018r.

STAN ISTNIEJĄCY

W obrębie rozbudowanego ronda Andresa na zbiegu ulic Orzeszkowej , Legionów , Barlickiego istnieje oświetlenie uliczne należące do majątku ZDIUM, oraz wzdłuż ul. Orzeszkowej istnieje oświetlenie sodowe zainstalowane na słupach energetycznych należących do PGE Dystrybucja.

STAN PROJEKTOWANY

W związku z realizacja inwestycji jak w tytule konieczna jest relokowanie słupów energetycznych poza ciąg pieszo-rowerowy. Związku z tym w obrębie przystanku autobusowego w ul. Orzeszkowej w kier. ul. Zawadzkiej słup energetycznych zgodnie z odrębnym opracowaniem został przeniesiony poza obręb peronu oraz ścieżki rowerowej. Odsunięcie słupa od istn. lokalizacji może spowodować pogorszenie warunków oświetleniowych, związku z tym projektuje się dostawienie dodatkowego słupa tuż przy wiacie przystankowej aby w minimalnym stopniu zaingerować w lokalizację oprawy oraz aby zapewnić odpowiednie doświetlenie przystanku autobusowego.

Istniejącą oprawę wraz z wysięgnikiem należy przekazać do magazynu Rejonu Energetycznego Na proj. słup przelotowy na żerdzi wirowanej P1 10,5/2,5 zamontować nową oprawę sodową lub LED o temperaturze barwowej zbliżonej do istniejącej aby zachować jednostajne otoczenie barwowe . Sugeruje się lampę sodową o mocy 150W o parametrach nie gorszych niż istniejąca lampa, dopuszcza się oprawę LED o temperaturze barwowej ciepłej i mocy nie mniejszej niż 100W. Wykonać ustój oznaczony US1 czyli ustawić żerdź w 6 kręgach betonowych i zalać betonem B15 zgodnie z norą BN-86/8971-08. Projektowany słupy został dobrany wg. Katalogu Linii Napowietrznych Niskiego Napięcia z przewodami samonośnymi o powłoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25÷120mm2 na żerdziach wirowanych i ŻN LnNi-ENSTO. Na słup działać będzie jedynie siła od parcia wiatru na słup oraz ciężar oprawy:

Tabela 1 Obciążenie wiatrem słupa

Tabela 2 Obciążenie wiatrem oprawy

Przyjęto obciążenie oprawy nad linią ze względu na gorsze warunki do przyjęcia. Zatem wypadkowa siła działająca na słup powinna oscylować w granicach 68 [daN]. Natomiast dobrany słup z żerdzią E10,5/2,5 przenosi siłę użytkową 250 [daN] a dopuszczalne obciążenie słupa w strefie klimatycznej WI wynosi 210 [daN].

Z projektowanego słupa przebudowywanej linii napowietrznej (wg. odrębnego opracowania usunięcia kolizji sieci el-en) sł. Nr. 11 N3-10,5/6 należy sprowadzić kabel YAKXS 4x35mm2 stosując zaciski przebijające izolację  kontrolowanym momentem siły. Zestyk zacisków powinien być fabrycznie nasmarowany pastą stykową. Zaciski odgałęźne na słupie umieszczać w osłonie izolacyjnej odpornej na działanie promieniowania UV. Na zakończeniach kabli wychodzących na sieć napowietrzną stosować palczatki termokurczliwe. Sprowadzenie kable zabezpieczyć ogranicznikiem przepięć i uziemić. Należy zastosować ogranicznik przepięć z sygnalizacją uszkodzenia i odłącznikiem o napięciu znamionowym 500V i znamionowy prąd wyładowczy nie mniej niż 10kA. Konstrukcję słupa jak i oprawę z wysięgnikiem uziemić bezpośrednio wykorzystując przy tym uziomy prętowe stalowe o średnicy min. 16mm ocynkowe ogniowo lub miedziowane o średnicy 14,2mm. Wartość rezystancji uziemienia nie większa niż 30Ω. Poszczególne elementy łączyć przy użyciu dedykowanych dla danego systemu uziemiającego osprzętu. Uziemienie wspólne ograniczników przepięć łączyć z przewodem PEN i dalej z zaciskiem uziemienia słupa na górze za pośrednictwem pojedynczych przewodów prowadzonych z ogranicznika. Do połączeń ograniczników z PEN stosować przewód linowy miedziany o przekroju min. 16mm2.

Kabel prowadzony po słupie montować w rurze ochronnej Φ40 z twardego polietylenu- PEH (HDPE) koloru czarnego odpornej na promieniowanie UV. Rurę ochronną do słupa mocować za pomocą opasek dystansowych również odpornych na UV. Rurę prowadzić 2,5m na poziom gruntu oraz 0,5m w gruncie. Górny wylot rury osłonowej zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomoc rurki termokurczliwej.

Związku z relokacją słupów, należy pomiędzy słupem energetycznym nr. 11 a słupem oświetleniowym oznaczonym nr. 11.1 ułożyć nowy kabel zasilający YAKXS 4x35mm2 wraz z bednarką ocynkowaną 4x25 w wykopie. Zakres robót wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym

  - Roboty ziemne

Projektowane odejście od obwodu głównego linii napowietrznej oświetleniowej wyprowadzić kablem YAKXS 4x35mm2+FeZn4x25 i ułożyć w trasie pokazanej na planie sytuacyjno-wysokościowym. Bednarka podłączona do zacisku uziemiającego w słupie powinna zostać wykonana za pomocą elastycznej linki miedzianej.

Prace budowalne należy rozpocząć po wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodetę i powiadomieniu o rozpoczęciu prac Właścicieli lub Eksploatatorów uzbrojenia podziemnego, które koliduje z przebiegiem budowanej linii kablowej. Budowę elektroenergetycznych linii kablowych należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokonać przekopy kontrolne celem zweryfikowania zgodności inwentaryzacji geodezyjnej ze stanem faktycznym. Wszystkie czynne kable odkryte podczas prac budowlanych nie będące na normatywnej głębokości podlegają zagłębieniu lub przebudowaniu na minimalną dopuszczalną głębokość

Wykopy pod budowę elektroenergetycznych linii kablowych – rowy kablowe, należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub w pobliżu uzbrojenia podziemnego wyłącznie ręcznie w zależności od warunków terenowych i od podziemnego uzbrojenia terenu. Prace przy istniejącym drzewostanie należy prowadzić ręcznie wykonując płytkie przekopy kontrolne w celu zlokalizowania korzeni. Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla, powiększoną o 10 cm. Kable układać faliście przy zachowaniu zapasu 1-3%. Pozostawić pod każdym ze słupów co najmniej 3m zapas kablowy.

Dopuszcza się układanie kabla na mniejszej głębokości pod warunkiem prowadzenia go w rurze ochronnej. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony dla kabli należy stosować rury osłonowe o średnicy zewnętrznej: 110. Rura ochronna powinna wystawać po 0,5 m poza przeszkodę, a końce przepustów należy zabezpieczyć przed zamulaniem.

W przypadku linii kablowych nN należy stosować rury osłonowe koloru niebieskiego o odporności na ściskanie zgodne z normą  PN EN 61386 24 wyrażona w niutonach nie mniejszą niż:

o	450 N- rury układane w ziemi bez stałego obciążenia mechanicznego,

o	600 N- Rury układane na odcinkach, gdzie występuje zbliżenie z inną infrastrukturą,

o	750 N- rury układane na odcinkach, gdzie występują skrzyżowania.

Wykopy powinny być wykonane, bez naruszenia struktury dna wykopu. Skarpy rowu kablowego powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. Kable układać na 10 cm podsypce piaskowej oraz zasypywać je 10cm warstwą piasku przed przysypaniem gruntem rodzimym. Zasypanie kabla należy wykonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń, warstwami grubości od 15 do 20 cm zagęszczając ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla.

Kable można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż określony przez producenta.

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C lub nie niższa -5°C jeśli pozwala na to producent. Linie kablowe na całej długości należy oznakować za pomocą trwałych tabliczek znacznikowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Oznaczniki te należy umieszczać w odległości nie większej niż co 5 m przy pomocy opasek samozaciskowych. Dodatkowo należy oznaczniki zakładać, przy każdym przepuście kablowym w miejscu wejścia i wyjścia, przy mufach oraz w miejscach wprowadzania kabli do obiektów. Na opaskach należy umieścić następujące dane: napięcie nominalne sieci, typ i przekrój kabla, rok budowy linii, nazwę operatora sieci. Zabrania się stosowania oznaczników w postaci zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem.

Trasa linii kablowej musi zostać oznaczona na całej długości taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego – kable nN. Taśma o wymiarach 300x0,5mm umieszczana na wysokości 25cm wzglądem powierzchni zewnętrznej kabla lub rury ochronnej zgodnie z normą N SEP-E-004. Taśma ostrzegawcza musi spełniać wymogi zawarte w normie PN-EN 12613:2010. Taśmę ostrzegawczą należy układać na głębokości od 25 do 30cm względem powierzchni ziemi.

Po wybudowaniu linii kablowej, należy dokonać sprawdzenia zgodności wykonania linii kablowej, kabli i osprzęty oraz wykonać pomiary pomontażowe i sporządzić dokumentację powykonawczą.  Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać szczegółową lokalizacje wybudowanych elementów, uwzględniającą zmiany wprowadzone w trakcie realizacji za zgodą Inwestora oraz zawierać protokoły pomiarów i badań wymaganych parametrów technicznych z normą N SEP-E-004.

Całość robót wraz z dokumentacja powykonawczą, należy przed włączeniem do sieci zgłosić do odbioru Inwestorowi.

Do budowy należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadające atesty, deklaracje zgodności itp.

Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie budowy nanieść na dokumentację przed odbiorem inwestycji. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

  - Opinia geotechniczna

Projektowana budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz posadowienie słupów oświetlenia drogowego będzie prowadzona w prostych warunkach terenowych, równolegle do powierzchni terenu zgodnie z ustawą Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz, U. Nr. 126 poz. 839). Projektowana linia wraz z słupami oświetlenia drogowego kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej.

Zestawienie podstawowych elementów

Elementy projektowane

- Kabel YAKXS 4x35 mm2 - 30m

- Bednarka FeZn 4x25 – 20m

- Słup wirowany P1-10,5/25 - 1 szt.

- Wysięgnik stalowy ocynkowany wraz z obejmami montażowymi o dł. 1,5m – 1 kpl.

- Lampa sodowa 150W lub LED 100W – 1 kpl.

- Ogranicznik przepięć linii napowietrznej przebijający izolację 5kV- 1kpl.

- Zestaw uziomów punktowych wraz z bednarką- 1kpl.

- Rura RHDPEk-S 110 – 3,5m

- Rura HDPE 40 – 6m

UWAGI KOŃCOWE

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez Ośrodek Geodezyjny podkładach geodezyjnych oraz zaleceniami protokołu.

- W czasie prowadzenia robot ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość napotkania niewskazanych urządzeń podziemnych.

- Po zakończeniu prac budowlanych poza przewidzianymi pod budowę drogi, teren przywrócić do stanu przynajmniej z przed prowadzonych prac.

- Przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować aktualność wytycznych PGE.

- W przypadku kolizji słupa z koroną drzewa lub przysłonięciem przez koronę drzewa strumienia świetlnego prowadzącego do zmniejszenia wartości parametrów oświetleniowych poniżej wartości normatywnych należy dokonać przycinki pielęgnacyjnej korony zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wykonawca na czas przycinki powinien zapewnić nadzór dendrologiczny, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, która po zakończeniu prac sporządzi stosowny raport

- W pobliżu istniejącej zieleni Wykonawca powinien zweryfikować technologię wykonania robót,

UPRAWNIENIA IZBY