Egz. Nr

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

„Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ul. Zawadzkiej do ul. Legionów wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Orzeszkowej, Legionów i Barlickiego” realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim”

(kategoria obiektu budowlanego XXVI)

Adres obiektu budowlanego:

Ul. Orzeszkowej w m. Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, województwo łódzkie

Obręb: 9, Działki nr: 2, 383, 25/1, 149/1, 185, 192

Obręb: 10, Działki nr: 810, 429

Inwestor:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

UL. ŚW. ANTONIEGO 41

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Zleceniodawca:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

UL. ŚW. ANTONIEGO 41

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Jednostka projektowa:

SOCHOR Sp. Z o. o.

ul. Maratońska 82

94-007 Łódź

TOM IV: Branża Elektroenergetyczna- Usunięcie kolizji

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant Branża Elektryczna | mgr. inż. Mateusz Lasoń | LOD/4443/PWBE/20 |  |
| Sprawdzający Branża Elektryczna | mgr. inż. Barbara Majewicz | LOD/4722/PWBE/22 |  |

Łódź, Lipiec2023 r.

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OGÓLNE	3

1.1.	Przedmiot opracowania	3

1.2.	Podstawa opracowania	3

1.3.	Lokalizacja inwestycji	3

2.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	4

3.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE	4

4.	STAN ISTNIEJĄCY	5

5.	STAN PROJEKTOWANY	5

5.2.	Szczegółowy zakres przebudowy kabli SN	8

5.3.	Szczegółowy zakres przebudowy kabli nN	8

5.3.1.	Szczegółowy zakres prac prowadzonych w obrębie kabli na majątku PGE Dystrybucja	9

5.3.2.	Szczegółowy zakres prac prowadzonych w obrębie linii napowietrznej na majątku PGE Dystrybucja	9

6.	ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW	15

6.1.	Majątek PGE Dystrybucja S.A.	15

7.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DEMONTOWANYCH	16

8.	UWAGI KOŃCOWE	16

9.	UPRAWNIENIA IZBY	18

10.	WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI	24

11.	INWENTARYZACJA	30

12.	UZGODNIENIA	35

SPIS RYSUNKÓW

1.1-1.3 Plan sytuacyjny przebudowy sieci el-en					Skala 1:500

2.0 Schemat przebudowy						BS

3.1-3.2 Plan trasowania kabli 						Skala 1:500

4  Profil skrzyżowania proj.  l. nap. z drogą					BS

INFORMACJE OGÓLNE

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania  „Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ul. Zawadzkiej do ul. Legionów wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Orzeszkowej, Legionów i Barlickiego” realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim”

Inwestor:

ZARZĄD POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

UL. ŚW. ANTONIEGO 41

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Zleceniodawca:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

UL. ŚW. ANTONIEGO 41

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

  - Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest:

- UMOWA NR 10/ZDP/ 2022 zawarta w dniu 03 marca 2022 r. w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy Powiatem Tomaszowskim z siedzibą na ul. Św. Antoniego 41,  97-200 Tomaszów Mazowiecki w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Św. Antoniego 41, 97-200 a SOCHOR Sp. Z o. o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Maratońskiej 82, 94-007 Łódź.

  - Lokalizacja inwestycji

Województwo: łódzkie

Powiat: tomaszowski

Gmina: Tomaszów Mazowiecki

Projektowana droga – ul. Orzeszkowej oraz ul. Legionów zlokalizowane są w m. Tomaszów Mazowiecki na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki, w powiecie tomaszowskim w województwie łódzkim. Teren opracowania zajmuje działki o następujących numerach ewidencyjnych:

- Obręb: 9, Działki nr: 2, 267/2, 383, 25/1, 149/1, 185, 192

- Obręb: 10, Działki nr: 810, 429

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji objętej przedmiotem zamówienia

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy branży elektroenergetycznej dla zadania pod nazwą: ,Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ul. Zawadzkiej do ul. Legionów wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Orzeszkowej, Legionów i Barlickiego” realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim".

Zakres opracowania obejmuje przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych.

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Inwentaryzacja obiektów budowlanych

- Specyfikacja Warunków Zamówienia

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

- Przepisy, warunki techniczne i normy

- Wizja lokalna w terenie, przeprowadzona przez projektanta,

- Inwentaryzacja stanu istniejącego,

- Mapy stanu prawnego i geodezyjne,

- Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A. odział w Łodzi, Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki

- Aktualnie obowiązujące prawo budowlane, normy, przepisy i zarządzenia branżowe m. in.:

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.

- Polska Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. w zakresie "Linie kablowe średniego napięcia"(tom 4) i "linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia" (tom 6).

- STAN ISTNIEJĄCY

W obrębie przebudowy istnieje rozbudowana sieć niskiego oraz średniego napięcia.

- STAN PROJEKTOWANY

W związku z realizacja inwestycji jak w tytule konieczne jest usunięcie kolizji istniejącej sieci elektroenergetyczne z projektowanym układem drogowym. Przebudowywane elektroenergetyczne linie kablowe ziemne należy układać ściśle według trasy pokazanej na planie sytuacyjnym - Rysunek nr 1. Wykopy pod budowę linii można rozpocząć po przekazaniu placu budowy przez Inwestora oraz po podpisaniu umowy kolizyjnej o której mowa w Warunkach Technicznych. Prace budowalne należy rozpocząć po wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodetę i powiadomieniu o rozpoczęciu prac Właścicieli lub Eksploatatorów uzbrojenia podziemnego, które koliduje z przebiegiem budowanej linii kablowej.

Budowę elektroenergetycznych linii kablowych należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004, a roboty związane z liniami napowietrznymi wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokonać przekopy kontrolne celem zweryfikowania zgodności inwentaryzacji geodezyjnej ze stanem faktycznym. Wszystkie czynne kable odkryte podczas prac budowlanych nie będące na normatywnej głębokości podlegają zagłębieniu lub przebudowaniu na minimalną dopuszczalną głębokość. Wszystkie przyjęte typy i przekroje kabli dobrano na podstawie inwentaryzacji istniejących kabli. W razie rozbieżności projektu z stanem faktycznym przekrój dostosować do istniejącego.

Pracę należy wykonywać pod nadzorem i w uzgodnieniu z PGE Dystrybucji Łódź Rejon Tomaszów Mazowiecki. Dopuszcza się zamiennie zabezpieczenie rurami dwudzielnymi ale dopiero po uzyskaniu zgody od nadzorującego przydzielonego przez PGE Dystrybucja. Natomiast jeśli obecna głębokość istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej jest większa niż wymagana można odstąpić od przebudowy, ale należy odtworzyć oznakowanie kabla w gruncie.

Wykopy pod budowę elektroenergetycznych linii kablowych – rowy kablowe, należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i od podziemnego uzbrojenia terenu. Prace przy istniejącym drzewostanie należy prowadzić ręcznie wykonując płytkie przekopy kontrolne w celu zlokalizowania korzeni. W przypadku dużego ukorzenienia drzewa prace w pobliżu drzew prowadzić metodą bez wykopową – przewiertem sterowanym. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla, powiększoną o 10 cm dla kabli zgodnie z N-SEP-004  niskiego napięcia głębokość normatywna wynosi 0,7m, natomiast dla kabli średniego napięcia 0,8m.  Kable układać faliście przy zachowaniu zapasu 1-3%. Kable średniego napięcia należy układać w rowie kablowym w postaci trójkątnych wiązek kabli jednożyłowych spinanych izolacyjnymi opaskami samozaciskowymi nie rzadziej niż co 2,0m. Skrzyżowania oraz zbliżenia układanych linii kablowych z innymi sieciami należy wykonać zgodnie z N-SEP-004. Pod drogami kable należy układać w rurach ochronnych o odpowiedniej wytrzymałości na głębokości minimum 100 cm.

Dodatkowo przy przejściach pod drogą należy ułożyć rezerwową rurę ochronną. Dopuszcza się układanie kabla na mniejszej głębokości pod warunkiem prowadzenia go w rurze ochronnej. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony dla kabli należy stosować rury osłonowe o średnicy zewnętrznej: 110, 160 mm. Rura ochronna powinna wystawać po 0,5 m poza przeszkodę, a końce przepustów należy zabezpieczyć przed zamulaniem.

W przypadku linii kablowych nN należy stosować rury osłonowe koloru niebieskiego, natomiast dla kabli SN rury osłonowe koloru czerwonego o odporności na ściskanie zgodne z normą  PN EN 61386 24 wyrażona w niutonach nie mniejszą niż:

o	450 N- rury układane w ziemi bez stałego obciążenia mechanicznego,

o	600 N- Rury układane na odcinkach, gdzie występuje zbliżenie z inną infrastrukturą,

o	750 N- rury układane na odcinkach, gdzie występują skrzyżowania.

Wzdłuż wszystkich przebudowywanych kabli SN należy w jednym wykopie ułożyć dodatkowo 2 rury RHDPEØ40/3,7 dla potrzeb kabli światłowodowych.

Odcinki istniejących linii kablowych nie przewidzianych do przebudowy należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi odpowiednio dla kabli niskiego napięcia o średnicy 160, 110mm i dla średniego napięcia 160mm. Końce rur ochronnych należy zabezpieczyć przed zamulaniem.

Wykopy powinny być wykonane, bez naruszenia struktury dna wykopu. Skarpy rowu kablowego powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. Kable układać na 10 cm podsypce piaskowej. Zasypanie kabla należy wykonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń, warstwami grubości od 15 do 20 cm zagęszczając ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla.

Kable należy umieścić poza drogami w odległości minimum 50 cm od jezdni i fundamentów budynków. Kable można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż określony przez producenta.

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C lub nie niższa -5°C jeśli pozwala na to producent. Linie kablowe na całej długości należy oznakować za pomocą trwałych tabliczek znacznikowych zgodnie z WBES tom 10- OPISY I OZNACZENIA ELEMENTÓW SIECI DYSTRYBUCYJNEJ wykonanych w postaci tabliczki odpornej na warunki zewnętrzne. Oznaczniki te należy umieszczać w odległości nie większej niż co 10 m przy pomocy opasek samozaciskowych. Dodatkowo należy oznaczniki zakładać na załamaniu linii, przy każdym przepuście kablowym w miejscu wejścia i wyjścia, przy mufach oraz w miejscach wprowadzania kabli do obiektów. Na opaskach należy umieścić następujące dane: napięcie nominalne sieci, typ i przekrój kabla, rok budowy linii, nazwę operatora sieci. Zabrania się stosowania oznaczników w postaci zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem.

Trasa linii kablowej musi zostać oznaczona na całej długości taśmą ostrzegawczą koloru czerwonego – kable SN, natomiast taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego – kable nN. Taśma o wymiarach 300x0,5mm umieszczana na wysokości 25cm wzglądem powierzchni zewnętrznej kabla lub rury ochronnej zgodnie z normą N SEP-E-004. Taśma ostrzegawcza musi spełniać wymogi zawarte w normie PN-EN 12613:2010. Taśmę ostrzegawczą należy układać na głębokości od 25 do 30cm względem powierzchni ziemi.

Po wybudowaniu linii kablowej, należy dokonać sprawdzenia zgodności wykonania linii kablowej, kabli i osprzęty oraz wykonać pomiary pomontażowe i sporządzić dokumentację powykonawczą.  Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać szczegółową lokalizacje wybudowanych elementów, uwzględniającą zmiany wprowadzone w trakcie realizacji za zgodą Inwestora oraz zawierać protokoły pomiarów i badań wymaganych parametrów technicznych z normą N SEP-E-004.

W ramach przebudowy ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim przewiduje się wymianę 6 słupów energetycznych będących w kolizji z projektowanym układem drogowym z wymianą przewodów linii komunalnej nN AsXSn. Do przebudowy linii napowietrznej nN zastosować przewody samonośne o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego, odporne na promieniowanie UV i rozprzestrzenianie się płomienia typu AsXSn 4x70mm2 oraz AsXSn 2x25 dla linii oświetlenia.

Istniejące kolidujące słupy linii napowietrznej nN wykonane z żerdzi żelbetonowej należy przebudować w miejsca bezkolizyjne na słupy wykonane z żerdzi wirowanych strunobetonowych typu E, z zachowaniem wymogów wysokościowych linii nN, oprawy oświetlenie ulicznego z istniejących słupów należy przewiesić na nowe słupy. W przypadku słupa nr 11 oprawę należy przenieść na nowy słup oświetleniowy rurowy, zgodnie z odrębnym opracowaniem.

Projektowane słupy wirowane typu E należy ustawić zgodnie z planem pokazanym na rys. 1, w otworze wierconym na głębokość zgodnie z poniższym doborem o średnicy 0,55 m. Na dnie odwiertu należy ustawić płytę stopową (np. trylinkę). Tak usytuowaną żerdź należy zabezpieczyć betonem B-15 oraz od góry przysypać 40 cm warstwą gruntu rodzimego. Projektowaną linie niskiego napięcia należy zawiesić na nowo projektowanych słupach. Następnie przyłącza napowietrzne należy odtworzyć zgodnie z planem sytuacyjnym rys.1.

Uziemienia odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym, a w przypadku braku- w miejscu rozgałęzienia, tj. przy słupie nr 14, 11, 9 zachowując wymogi normy N-SEP E-001. Uziemienie wykonać za pomocą bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm układanej w rowie na głębokości około 1m oraz na jej odcinku wykonanymi uziomami punktowymi o długości 3m i połączyć z bednarką poprzez skręcanie. Bednarkę połączyć w słupie.

Projektowane słupy zostały dobrane wg. Katalogu Linii Napowietrznych Niskiego Napięcia z przewodami samonośnymi o powłoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25÷120mm2 na żerdziach wirowanych i ŻN LnNi-ENSTO.

Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić możliwości i czas trwania wyłączenia z PGE Dystrybycja S.A. Kable elektroenergetyczne należy zidentyfikować przed ich mufowaniem i zabezpieczeniem.

Całość robót wraz z dokumentacja powykonawczą, należy przed włączeniem do sieci zgłosić do odbioru Inwestorowi.

Przebudowywany kabel średnio napięcie oraz kabli i linie nap. niskiego napięcia wg. warunków przebudowy są własnością PGE Dystrybucja S.A. Podczas przebudowy należy przestrzegać procedur zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja. Przed rozpoczęciem prac na kablu należy poinformować Właścicieli nie później niż określa to Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

  - Szczegółowy zakres przebudowy kabli SN

Przebudowywany kabel średniego napięcia jest Własnością PGE Dystrybucja S.A. . W związku z kolizją z projektowanym układem drogowym należy przebudować kabel poza jezdnię zgodnie z planem sytuacyjnym. Podczas wykonywania prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowanego w obecności służ PGE.

| Nr kolizji | Typ kabla ist. [m] | Typ kabla proj. [m] | Relacja |  | Długość ist. kabla demontowanego [m] | Długość proj. kabla [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Od | Do |  |  |
| SN1.1 | XRUHAKXS 3x1x240mm² | XRUHAKXS 3x1x240mm² | ST 66-Z036 | ST 66-Z023 | 61 | 69 |
| SN1.2 | XRUHAKXS 3x1x240mm² | XRUHAKXS 3x1x240mm² | ST 66-Z036 | ST 66-Z023 | 115 | 121 |

Pozostałe sieci średniego napięcia przecinają poprzecznie układ drogowy. Zgodnie z danymi otrzymanymi od PGE  Dystrybucja S.A. kable są zabezpieczony rurą osłonową.  Podczas prac ziemnych w tym rejonie należy zachować szczególną uwagę i prowadzić prace ręcznie po przeprowadzeniu zasadniczej odkrywki. W przypadku odkrycia podczas korytowania należy zabezpieczyć rurami dzielonymi w kolorze czerwonym. Należy odtworzyć oznakowanie kabla folią koloru czerwonego. W przypadku uszkodzenia izolacji podczas robót ziemnych Wykonawca własnym staraniem usunie usterkę.

  - Szczegółowy zakres przebudowy kabli nN

Poniżej przedstawiono szczegółowe opisy przebudów niskiego napięcia.

    - Szczegółowy zakres prac prowadzonych w obrębie kabli na majątku PGE Dystrybucja

W związku z kolizją z projektowanym układem drogowym należy przebudować kabel poza jezdnię zgodnie z planem sytuacyjnym. Podczas wykonywania prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowanego w obecności służ PGE.

| Nr kolizji | Typ kabla ist. [m] | Typ kabla proj. [m] | Relacja |  | Długość ist. kabla demontowanego [m] | Długość proj. kabla [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Od | Do |  |  |
| nN1 | YAKY 4x120 mm² | YAKY 4x120 mm² | ST 66-0062 | ZK przy Orzeszkowej 35 | 69 | 77 |
| nN2 | YAKXS 4x35 mm² | YAKXS 4x35 mm² | ZK p66-0092-06-01P | Słup nr 4a | 30 | 32 |
| nN3 | YAKY 4x120 mm² | YAKY 4x120 mm² | ST 6-0092 | ZK p66-0092-06-01P | 45 | 48 |
| nN4 | YAKY 4x120 mm² | YAKY 4x120 mm² | ST 6-0092 | Sł nr 6 | 45 | 48 |

Pozostałe sieci niskiego napięcia  w przypadku odkrycia podczas korytowania należy zabezpieczyć rurami dzielonymi w kolorze niebieskim. Należy odtworzyć oznakowanie kabla folią koloru niebieskiego. W przypadku uszkodzenia izolacji podczas robót ziemnych Wykonawca własnym staraniem usunie usterkę.

    - Szczegółowy zakres prac prowadzonych w obrębie linii napowietrznej na majątku PGE Dystrybucja

W związku z przeprojektowaniem słupów energetycznych i zmianą długości przęseł projektuje się wymianę przewodu pomiędzy słupami nr 15 a 8-9 na AsXSn 4x70+2x25mm2. Na słupach nr 14 oraz nr 9 istniejące przyłącza napowietrzne podlegają zachowaniu. W związku ze zmianą lokalizacji słupa zmieni się długość przyłączy. Ze słupa nr 14 odchodzą 3 przyłączą napowietrzne. Należy przewiesić skracane, istniejące przyłącze do posesji Orzeszkowej 40, natomiast odtworzyć 2 wydłużane przyłącza nowym przewodem AsXSn 4x25mm2 do posesji Orzeszkowej 41 oraz 43. Z słupa nr 9 należy odtworzyć skracane przyłącza do posesji Orzeszkowej 33.

Projektowane przewody sieci komunalnej zawieszać z naprężeniem  25MPa, w przypadku przyłączy 20MPa.

Miejsca posadowienia projektowanych słupów oraz  linii pokazano na planie zagospodarowania terenu [rys. 1].

Rosnące drzewa / krzewy wchodzące w kolizje z przebudowywaną linią napowietrzną, należy poddać  pracy przycięcia koron. Zabieg ten należy przeprowadzić wg. odpowiednich dopuszczalnych reguł sztuki ogrodowej i przepisów. Zabieg nie może doprowadzić do zniszczenia drzewa. W przypadku konieczności dużej przycinki należy zapewnić nadzór dendrologiczny.

Odbudowę przyłączy należy realizować w porozumieniem z Właścicielami obiektu zasilanego. Z przełączaniem zasilania należy dążyć aby zminimalizować czasu trwania przerwy dostawy energii.

Przy realizacji Wykonawca powinien wymienić osprzęt sieciowy również na słupach granicznych z przebudowywanymi odcinkami aby moc zrealizować przełączenie linii AL na linie samonośną AsXSn.

Na istniejących słupach energetycznych zamontowane jest oświetlenie uliczne. Na potrzeby usunięcia kolizji z projektowanym układem drogowym należy istniejące oprawy przenieść na projektowane żerdzie. Podczas demontażu w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego opraw oraz osprzętu z nimi związanego należy takową oprawę wymienić wraz z źródłem światła na nowe.

| Nr kolizji | Typ kabla ist. [m] | Typ kabla proj. [m] | Relacja |  | Długość ist. kabla demontowanego [m] | Długość proj. kabla [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Od | Do |  |  |
| nN5 | Al. 4x50+70 | AsXSn 4x70+2x25 | Sł nr 15 | Sł nr 9 | 240 | 255 |
|  | AsXSn 4x25 | AsXSn 4x25 | Sł nr14 | Ul. Orzeszkowej 43 | 17 | 19 |
|  | AsXSn 4x16 | AsXSn 4x25 |  | Ul. Orzeszkowej 41 | 28 | 30 |

W związku z zachowaniem lub zmiana mieszcząca się w przedziale do 0,3m niwelety drogi projektowanej do stanu istniejącego słupy wraz z linia nie wymagających przebudowy pozostają w stanie niezmienionym zachowując wymagana wysokość zawieszenia przewodów.

- Uziemienie ochronne-robocze

Uziemienie ochronno-robocze w sieci niskiego napięcie należy wykonać zgodnie z wymogami normy N SEP E-001. Uziemienie należy wykonać na początku linii i na końcu każdego odgałęzienia. Uziemienie nie może przekraczać 30Ω.

Uziemienie wykonać za pomocą bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm układanej w rowie oraz na jej odcinku wykonanymi uziomami punktowymi o długości 3m i połączyć z bednarką poprzez skręcanie. W razie braku uzyskania wymaganej wartości uziemienia podczas pomiarów kontrolnych, należy dobić uziom pionowy w wymaganej ilości do momenty uzyskania wymaganej wartości. Bednarkę połączyć w słupie.

- Ochrona odgromowa

Należy poprowadzić bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4mm wzdłuż linii napowietrznej podłączając elementy konstrukcji słupowej. Wartość rezystancji uziemiania odgromowego słupów linii nN nie może przekraczać 10 Ω.  W razie braku uzyskania wymaganej wartości uziemienia podczas pomiarów kontrolnych, należy dobić uziom pionowy w wymaganej ilości do momenty uzyskania wymaganej wartości.

- Ochrona od przepięć

Ograniczniki przepięć należy stosować w przypadku :

  - W słupowych stacjach transformatorowych zasilających sieć nN (na początku obwodu), po jednym komplecie na odejściu każdej linii.

  - W miejscach uziemienia przewodu ochronno-neutralnego PEN.

  - W miejscach przyłączenia do linii izolowanych linii napowietrznych z przewodami gołymi. Wymaganie to nie dotyczy przyłączy.

  - W miejscach zasilania linii napowietrznej linią kablową lub przy zejściach przyłączy kablowych z linii napowietrznej.

Napięcie trwałe pracy ograniczników przepięć nie może być niże niż 440V dla napięć przewodowych i 275V dla napięć fazowych a znamionowy prąd wyładowczy powinien wynosić 5kA. Rezystancja uziemienia ogranicznika nie powinna przekraczać 10 Ω. Należy stosować ograniczniki przepięć z zaciskami przebijającymi izolacje.  Roboty związane z liniami napowietrznymi wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1.

- Dobór konstrukcji wsporczych

Słup nr 9

Słup z przyczyny powstania drogi dojazdowej został cofnięty od swojej pierwotnej lokalizacji. Należy go wykonać w formie słupa krańcowego.

Puwd≥Puw

gdzie:

Puwd – dopuszczalne obciążenie słupa [daN]

Puw – obliczone obciążenie słupa [daN]

Puw=Pu2+PZ2

gdzie:

Pug – dopuszczalne obciążenie linii głównej

Pu=Npg+Nr

gdzie:

Npg- wypadkowy naciąg obliczeniowy linii głównej [daN]

Npg=2∙(Nośw+NLG)∙cosα2

gdzie:

Nośw – przyjęty naciąg przewodów linii oświetlenia

NLG – przyjęty naciąg przewodów linii głównej

α– kąt linii głównej

Nr- wypadkowa wartość składowej naciągu podstawowego przewodów przyłączy, prostopadłej do kierunku linii [daN]

Puo  - dopuszczalne obciążenie linii odciągowej
PZ=Po+Nr+Ps

gdzie:

Po- obciążenie wiatrem oprawy oświetlenia ulicznego [daN]

Nr- wypadkowa wartość składowej naciągu podstawowego przewodów przyłączy, prostopadłej do kierunku linii [daN]

Ps- obciążenie wiatrem słupa [daN]

Obliczenie

Puw=Puw2+Pz2=683,12 [daN]

10000 ≥ 683,12

Dobrano słup K3-10,5/10 o fundamencie UP4+UP2 o głębokości zakopania t =2,4m, wysokość zawieszenia przewodów hp = 8,2m.

Słup ST.10

Słup z przyczyny powstania ścieżki rowerowej został przesunięty w projektowany chodnik.

Pud≥Pu

gdzie:

Pud – dopuszczalne obciążenie słupa [daN]

Pu – obliczone obciążenie słupa [daN]

Pu=Pn+Ppośw+PpLG+Po+Ps+0,2∙Pr

gdzie:

Pn- wypadkowy naciąg obliczeniowy linii głównej [daN]

Pn=2∙(Nośw+NLG)∙cosα2

gdzie:

Nośw – przyjęty naciąg przewodów linii oświetlenia

NLG – przyjęty naciąg przewodów linii głównej

α– kąt linii głównej

PpLG- obciążenie wiatrem przewodów linii głównej [daN]

PpLG=wa∙a

gdzie:

wa– jednostkowe obciążenie linii wiatrem

a– długość przęsła

Po- obciążenie wiatrem oprawy oświetlenia ulicznego [daN]

Ps- obciążenie wiatrem słupa [daN]

Pr- wypadkowa wartość składowej naciągu podstawowego przewodów przyłączy, prostopadłej do kierunku linii [daN]

Pu=Pn+PpLG+Po+Ps+0,2∙Pr=2∙630+300∙cos1692+1,28∙41+22+60=348,42 [daN]

430≥ 348,42

Dobrano słup N2-10,5/4,3 o fundamencie  UP1+UP2 o głębokości zakopania t =2,3m, wysokość zawieszenia przewodów hp = 8,2m.

Słup ST.11

Słup z przyczyny powstania zatoki autobusowej został przesunięty poza projektowana ścieżkę rowerową

Pud≥Pu

gdzie:

Pud – dopuszczalne obciążenie słupa [daN]

Pu – obliczone obciążenie słupa [daN]

Pu=Pn+Ppośw+PpLG+Po+Ps+0,2∙Pr

gdzie:

Pn- wypadkowy naciąg obliczeniowy linii głównej [daN]

Pn=2∙(Nośw+NLG)∙cosα2

gdzie:

Nośw – przyjęty naciąg przewodów linii oświetlenia

NLG – przyjęty naciąg przewodów linii głównej

α– kąt linii głównej

PpLG- obciążenie wiatrem przewodów linii głównej [daN]

PpLG=wa∙a

gdzie:

wa– jednostkowe obciążenie linii wiatrem

a– długość przęsła

Po- obciążenie wiatrem oprawy oświetlenia ulicznego [daN]

Ps- obciążenie wiatrem słupa [daN]

Pr- wypadkowa wartość składowej naciągu podstawowego przewodów przyłączy, prostopadłej do kierunku linii [daN]

Pu=Pn+PpLG+Po+Ps+0,2∙Pr=2∙630+300∙cos1572+1,28∙41+22+60=518,97 [daN]

600 ≥ 518,97

Dobrano słup N3-10,5/6 o fundamencie  UB2 o głębokości zakopania t =2,3m, wysokość zawieszenia przewodów hp = 8,2m.

Słup ST.12

Słup z przyczyny zmiany kąta przęsła należało przebudować ze słupa przelotowego na narożny

Pud≥Pu

gdzie:

Pud – dopuszczalne obciążenie słupa [daN]

Pu – obliczone obciążenie słupa [daN]

Pu=Pn+Ppośw+PpLG+Po+Ps+0,2∙Pr

gdzie:

Pn- wypadkowy naciąg obliczeniowy linii głównej [daN]

Pn=2∙(Nośw+NLG)∙cosα2

gdzie:

Nośw – przyjęty naciąg przewodów linii oświetlenia

NLG – przyjęty naciąg przewodów linii głównej

α– kąt linii głównej

PpLG- obciążenie wiatrem przewodów linii głównej [daN]

PpLG=wa∙a

gdzie:

wa– jednostkowe obciążenie linii wiatrem

a– długość przęsła

Po- obciążenie wiatrem oprawy oświetlenia ulicznego [daN]

Ps- obciążenie wiatrem słupa [daN]

Pr- wypadkowa wartość składowej naciągu podstawowego przewodów przyłączy, prostopadłej do kierunku linii [daN]

Pu=Pn+PpLG+Po+Ps+0,2∙Pr=2∙630+300∙cos1702+1,28∙48+22+60=347,31 [daN]

430 ≥ 347,31

Dobrano słup N2-10,5/4,3 o fundamencie  UP1+UP2 o głębokości zakopania t =2,3m, wysokość zawieszenia przewodów hp = 8,2m.

Słup ST.13

Słup z przyczyny powstania ścieżki rowerowej został przesunięty w zieleniec.

Pud≥Pu

gdzie:

Pud – dopuszczalne obciążenie słupa [daN]

Pu – obliczone obciążenie słupa [daN]

Pu=Pp+Po+Pr

gdzie:

Pp- obciążeniem wiatrem przewodów [daN]

Pp=a∙∑Wa

gdzie:

wa– jednostkowe obciążenie linii wiatrem

a– długość przęsła

Po- obciążenie wiatrem oprawy oświetlenia ulicznego [daN]

Pr- wypadkowa wartość składowej naciągu podstawowego przewodów przyłączy, prostopadłej do kierunku linii [daN]

Pu=a∙∑Wa+Po+Pr=2∙630+300∙1,28∙41+22+60=170,15 [daN]

250 ≥ 170,15

Dobrano słup P1-10,5 o fundamencie  UP1+UP2 o głębokości zakopania t =2,0m, wysokość zawieszenia przewodów hp = 8,2m.

Słup ST.14

Słup z przyczyny powstania ścieżki rowerowej został przesunięty w zieleniec.

Pud≥Pu

gdzie:

Pud – dopuszczalne obciążenie słupa [daN]

Pu – obliczone obciążenie słupa [daN]

Pu=Pp+Po+Pr

gdzie:

Pp- obciążeniem wiatrem przewodów [daN]

Pp=a∙∑Wa

gdzie:

wa– jednostkowe obciążenie linii wiatrem

a– długość przęsła

Po- obciążenie wiatrem oprawy oświetlenia ulicznego [daN]

Pr- wypadkowa wartość składowej naciągu podstawowego przewodów przyłączy, prostopadłej do kierunku linii [daN]

Pu=a∙∑Wa+Po+Pr=2∙630+300∙1,28∙42+22+60+0,2*675=307,3 [daN]

430 ≥ 307,3

Dobrano słup P3-10,5 o fundamencie  UB1 o głębokości zakopania t =2,2m, wysokość zawieszenia przewodów hp = 8,2m.

- ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

  - Majątek PGE Dystrybucja S.A.

Elementy projektowane

- Mufa kablowa przelotowa SN 120-240mm – 12szt.

- Mufa kablowa przelotowa nN 16-50 – 1 kpl.

- Mufa kablowa przelotowa nN 50-150– 5 kpl.

- Kabel XRUHAKXS 3x1x240mm2 –190m

- Kabel YAKY 4x120mm2 - 173m

- Kabel YAKXS 4x35 mm2 - 32m

- Przewód AsXSn 4x70+2x25 mm2 - 255m

- Przewód AsXSn 4x25 mm2 - 49m

- Słup wirowany P3-10,5- 1 szt.

- Słup wirowany P1-10,5- 1 szt.

- Słup wirowany N2-10,5/4,3- 2 szt.

- Słup wirowany N3-10,5/6- 1 szt.

- Słup wirowany K3-10,5/10- 1 szt.

- Ogranicznik przepięć linii napowietrznej przebijający izolację 5kV- 4kpl.

- Zestaw uziomów punktowych wraz z bednarką- 5kpl.

- Rura RHDPEk-S 160 – 64m

- Rura RHDPEd 160 – 197m

- Rura RHDPEk-S 110 – 84m

- Rura RHDPEd 110 – 145m

- Rura RHDEPE 40/3,7 – 311m

- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DEMONTOWANYCH

Elementy demontowane

- kabel SN 3x XRUHAKXS 1x240mm2 –180m

- kabel nN YAKY 4x120–159m

- kabel nN YAKY 4x35–30m

- Al. 4x50+70mm2 –240m

- AsXSn 4x25mm2 –17m

- AsXSn 4x16mm2 –28m

- słupy żelbetonowe- 6szt.

Należy wykonać fizyczny demontaż linii kablowej i dostarczyć do Rejonu Energetycznego Tomaszów Mazowiecki protokołu utylizacji.

Po realizacji zadnia należy uaktualnić zasoby geodezyjne o demontaże i nowe lokalizacje przebudowywanych kabli

- UWAGI KOŃCOWE

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Naradzie Koordynacyjnej podkładach geodezyjnych oraz zaleceniami protokołu.

- W czasie prowadzenia robot ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość napotkania niewskazanych urządzeń podziemnych.

- Wszystkie prace przy demontażu i montażu nowych odcinków kabli należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP, N SEP-E-004, PN-5100 oraz  Standardów w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

- Oznaczenia muf , linii kablowych oraz napowietrznych wykonać zgodnie ze Standardami  PGE Dystrybucja S.A tom 10.

- Na okres prowadzonych prac należy w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. odłączyć urządzenia od napięcia.

- Po ułożeniu kabli przed zasypaniem wykopów złączy/słupów muszą być one odebrane przez Inwestora oraz PGE Dystrybucja S.A.

- UPRAWNIENIA IZBY

- WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

- INWENTARYZACJA

UZGODNIENIA